高大模板支撑专项方案

【地下室顶板转换层】

建设单位：

设计单位：

监理单位：

施工单位：

模板工程专项方案

专家论证审批表

| 序号 | 论证专家姓名 |  | 职 务 | 工 作 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家组意见 |  |  |  |  |  |
| 专家组结论 |  | 方案审批人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

模板工程专项方案审批表

| 工程名称 |  | 工程类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 |  | 层数及总高度 | 7#楼：16.3M 8#楼：95.5M 9#楼：64.7M |
| 建设单位 |  | 结构形式 | 7#楼：框架 8#楼：框架核心筒 9#楼：框架剪力墙 |
| 编制单位 |  | 编 制 人 |  |
| 施工单位意见 | 审批人： 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 监理单位意见 | 签 字： 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 建设单位意见 | 签 字： 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |

- JL-A002

施工组织设计（方案）报（复）审表

工程名称：                           编号：

致： （监理单位） 现报上 地下室顶板转换层专项施工方案 施工组织设计(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。 附：专项施工方案 承包单位项目部:(公章) 项目负责人： 项目技术负责人： 年 月 日

专业监理工程师审查意见： 1.同意 2.不同意 3.按以下主要内容修改补充 专业监理工程师： 年 月 日

总监理工程师审查意见： 1.同意 2.不同意 3.按以下主要内容修改补充 并于 月 日前报来 项目监理机构：（公章） 总监理工程师： 年 月 日

注：本表由施工单位填写，一式三份，连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设、监理、施工单位各一份。

目  录

第一节  编制依据

第二节  工程概况

第三节  施工计划

第四节  施工工艺技术

第五节  施工安全保证措施

第六节  模板计算书

第一节  编制依据

1、《木结构设计规范》GB 50005-2003

2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

9、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008

10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

11、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

12、危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文]

13、建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则（建质[2009]254号文）

14、《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）

15、《建筑施工临时支撑结构技术规范》（JGJ300-2013）

16、《关于进一步加强建设工程模板支撑体系安全管理的通知》成建安监发(2012)19号

17、《成都市建设工程施工安全重大危险源管理办法》成建委发（2015）834号

18、《关于进一步加强楼板支撑体系及标准化安全管理的通知》成建委发（2014）29号

19、本工程施工组织设计

第二节 工程概况

- 一、工程概况

项目位于成都市成华区。总建筑面积：108513.86 ㎡。由7#、8#、9#楼及地下室组成；其中地下室共4层，用作车库和设备用房，7#楼为3层商业用房，结构形式为框架结构，建筑高度为16.3M；8#楼为26层商业办公用房，结构形式为框架核心筒结构，建筑高度为95.5M；9#楼为19层商业办公用房，结构形式为框架剪力墙结构，建筑高度为64.7M；

本工程7#、8#、9#楼的负一层层高为3.95米，顶板位置（－0.65米～－1.300米）均有较大截面的转换层梁，其截面尺寸为：950×1200；800×1500；800×1400；800×1200；800×1000；750×1400； 750×1200；700×1500；700×1400；700×1200；700×1000；400×1400；400×1000；400×900；300×1000；250×800；250×750；根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[建质[2009]87号文]要求，施工总荷载15KN/M及以上；集中线荷载20KN/M及以上属超一定规模的危险性较大的分部分项工程；故负一层顶板模板作为高大模板工程，需进行计算复核及专家论证（注：高支模施工共分四个实施阶段：第一地块、第二地块、第三地块、9#楼裙楼，具体施工实施时间详后面的施工进度计划）。

为确保施工质量，简化模板支撑体系搭设方式，所有施工集中线荷载超20KN/M的梁模板支撑均按最大梁的模板支撑方式进行，故本方案仅对本工程最大截面梁800×1500进行模板支撑体系计算复核。

支模层结构情况：

| 支模所在层 | -1 | 脚手架挂密目安全网 | 有 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支模层底标高（m） | -5.25 | 柱砼强度等级 | C45 |
| 支模层顶标高（m） | －0.65～-1.3 | 梁板砼强度等级 | C35 |
| 现浇板厚度（mm） | 180 | 柱截面尺寸（mm） | 900×900 |

支模下方层结构情况

| 支模所在层 | -2 | 脚手架挂密目安全网 | 有 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支模层底标高（m） | -8.45 | 柱砼强度等级 | C45 |
| 支模层顶标高（m） | -5.25 | 梁板砼强度等级 | C35纤维、微膨 |
| 现浇板厚度（mm） | 220 | 柱截面尺寸（mm） | 900×900 |

柱距：地下室8.1米～10米；转换层5.7米～11.05米；部份位置地下室梁与转换层梁有交叉重叠现象，如图所示：

地下室梁与转换梁的平面位置关系         地下室梁与转换梁的平面位置关系

主要特点：根据设计施工图纸和《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）规定，本施工区模板工程需要进行支撑前的验算和专家论证。

难点：工期紧，场地狭窄，梁板钢筋密，砼振捣困难。

重点：确保高支模稳定，安全，无事故。钢筋砼结构质量满足规范要求。

二、本专项方案施工区域平面图（附后页）

三、施工要求

（1）在施工前，编制高大模板工程安全专项施工方案，并组织专家论证审查。专家论证后应根据论证报告修改完善安全专项施工方案，经施工企业技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可实施。

（2）模板施工前对施工人员进行技术交底，严禁盲目施工。高大模板工程施工完毕后，由建设单位组织施工、监理、设计单位进行验收，填写相关验收资料。施工单位方可进入下一道工序施工。

（3）高大模板工程专项施工方案中包括混凝土浇筑方案。地下室顶板混凝土浇筑采用布料机配合。

（4）模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工安全技术要求。

四、技术保证条件

- 1、安全组织机构

2、模板的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。

第三节  施工计划

一、施工进度计划

| 转换层梁施工进度计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| 1 | 第一地块 | 放线 | 2016.4.10 | 2016.4.10 |  |
| 2 |  | 支撑体系搭设 | 2016.4.11 | 2016.4.20 |  |
| 3 |  | 模板支设 | 2016.4.12 | 2016.4.22 |  |
| 4 |  | 钢筋绑扎 | 2016.4.13 | 2016.4.24 |  |
| 5 |  | 砼浇筑 | 2016.4.25 | 2016.4.26 |  |
| 6 | 第二地块 | 放线 | 2016.4.21 | 2016.4.21 |  |
| 7 |  | 支撑体系搭设 | 2016.4.22 | 2016.5.1 |  |
| 8 |  | 模板支设 | 2016.4.23 | 2016.5.3 |  |
| 9 |  | 钢筋绑扎 | 2016.4.23 | 2016.5.4 |  |
| 10 |  | 砼浇筑 | 2016.5.5 | 2016.5.6 |  |
| 11 | 第三地块 | 放线 | 2016.10.26 | 2016.10.26 |  |
| 12 |  | 支撑体系搭设 | 2016.10.27 | 2016.11.6 |  |
| 13 |  | 模板支设 | 2016.10.28 | 2016.11.8 |  |
| 14 |  | 钢筋绑扎 | 2016.10.28 | 2016.11.9 |  |
| 15 |  | 砼浇筑 | 2016.11.10 | 2016.11.11 |  |
| 16 | 9号楼裙楼 | 放线 | 2016.6.18 | 2016.6.18 |  |
| 17 |  | 支撑体系搭设 | 2016.6.19 | 2016.6.28 |  |
| 18 |  | 模板支设 | 2016.6.20 | 2016.7.1 |  |
| 19 |  | 钢筋绑扎 | 2016.6.20 | 2016.7.2 |  |
| 20 |  | 砼浇筑 | 2016.7.3 | 2016.7.4 |  |

二、材料与设备计划

（1）材料规格：

模板采用厚度15mm胶合板，木方规格采用40×90mm，Ф35U型顶托及M12普通对拉螺栓。

支撑架的立杆、水平拉杆、扫地杆等采用Ф48×3.6mm钢管（因市场上大量钢管均为Ф48×3.0mm钢管），设计计算按Ф48×3.0mm钢管考虑。

（2）材料要求：

①胶合板平整无缺损、扭曲变形，不受腐朽、虫蛀。

②钢管、扣件：应有产品合格证、质量检验报告。钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》（GB/T13793）规定的3号普通钢管，其材质应符合《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235-A级钢的规定。扣件的规格应与钢管的外径相匹配，应采用可锻铸铁制作，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定。在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时，不得发生破坏。钢管表面应平直，压扁、锈蚀严重及打孔的钢管不得使用。扣件应进行防锈处理，出现滑丝的螺栓必须更换，有裂缝、变形的扣件严禁使用。

③顶托：顶托：顶托应采用标准可调顶托，U型托盘（钢板厚度4mm，宽度120mm，长度100mm，高度60mm），螺杆长度600mm，螺杆直径为35mm。

④方木：方木截面尺寸满足40mm×90mm的尺寸要求。

（3）进场材料质量要求：

①进场胶合板质量要求：技术性能必须符合相关质量标准（收存、检查进场胶合板出厂合格证和检测报告来检验）。

外观质量检查标准（通过观察检验）：任意部位不得有腐朽、酶斑、鼓泡；公称幅面内不得有板边缺损；每平米单板脱胶≤0.001m2；面板厚度应不小于18mm。

②钢管选用外径48mm，壁厚不得小于3mm。钢管应有产品合格证、质量检验报告，钢管表面应平直光滑，弯曲、压扁、锈蚀严重及打孔的钢管不得使用。钢管必须涂防锈漆。

③扣件、顶托应有生产许可证、产品质量合格证、法定检测单位的测试报告和产品标识，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。扣件应进行防锈处理。

④进场的木方应有足够的强度、刚度，多次周转出现劈裂、腐朽、扭曲的不得进场，木方的尺寸不得小于实际取值40×90mm。

（4）材料供应计划：

材料用量计划表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | Φ48×3.0 | 米 | 40000 | 材料已落实，数量可根据现场进度运送到场 |
| 2 | 扣件 | 十字扣件 | 个 | 10000 |  |
|  |  | 接头扣件 | 个 | 7000 |  |
|  |  | 旋转扣件 | 个 | 3000 |  |
| 3 | 木方 | 40㎜×90㎜ | M3 | 1200 |  |
| 4 | 顶托 |  | 个 | 6500 |  |
| 5 | 胶合板 | 915㎜×1830㎜ | 张 | 6200 |  |

（5）设备供应计划：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 单面压刨 | 台 | 1 |
| 台式平刨 | 台 | 2 |
| 台式电锯 | 台 | 2 |
| 手提式电钻 | 把 | 5 |
| 力矩扳手 | 把 | 2 |

三、劳动力计划：

劳务分包队伍选用具备建筑业劳务分包企业资质的模板工程劳务作业分包队伍，具体负责全部模板分项工程的制作安装、拆除作业，并督促劳务分包企业配备相应的质量、安全技术管理人员，拟投入木工工人80人，架子工20人、钢筋工45人、砼工15人、普工15人；电工3人，专职安全员3人。

第四节  施工工艺技术

（一）模板安装构造要求：

1、模板安装质量控制措施：

（1）及时组织模板工程安装施工安全技术交底。

（2）在模板支设标高处通拉小白线，控制模板的支设标高。

（3）模板的立杆横纵向间距应按模板支撑设计计算进行布置，严禁随意增大立杆间距。

（4）用钢管和扣件搭设支架支承梁模时，扣件应拧紧，且应抽查扣件螺栓的扭力矩是否符合规定，扣件螺栓的扭力矩应达到45N.m～60 N.m。

（5）浇筑砼前必须检查支撑是否可靠，扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支撑搭设班组专人看模，每工作班护模木工不得少于6人，随时检查支撑是否变形、松动、并组织及时修复。

（6）支撑系统搭设安全完毕，应报请建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位等相关人员参与专项验收，合格后方能进行钢筋安装。验收中提出的整改意见，应认真组织整改。在浇筑砼前还要对支撑系统复验，确保支撑系统处在安全、有效状态。

（7）模板支撑架立杆不能采用搭接，必须采用对接，对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心至主节点的距离不应大于步距的1/3。立杆与大横杆要用直角扣件扣紧，不能隔步设置或遗漏。

（8）模板工程安装质量控制目标：

| 施工质量验收规范的规定 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5mm |
| 底模上表面标高 |  | ±5mm |
| 截面内部 尺寸 | 基础 | ±10mm |
|  | 柱、墙、梁 | +4,-5mm |
| 层高 垂直度 | 小于于5m | 6mm |
|  | 大于等于5m | 8mm |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2mm |
| 表面平整度 |  | 5mm |

（9）对跨度大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的1/1000—3/1000。本工程梁的跨度最大为8.1m，施工时按25mm起拱。

2、工艺流程:

模板施工工艺流程：

放出轴线及梁位置线，定好水平控制标高 → 梁板立杆、顶托设置 → 设置顶托内主楞方木 → 架设梁底次楞方木于顶托内方木上 → 梁底模及侧模安装 → 设置板底顶托内主楞方木 → 架设板底次楞方木于顶托内方木上 → 板模板安装 → 梁板钢筋绑扎→ 梁板混凝土浇筑 → 混凝土保养，达到100％混凝土设计强度 → 拆模申请经监理审批，同意拆模 → 拆除梁、板模板，清理模板

3、立杆基础：立杆基础为钢筋混凝土地下室楼板，立杆基础楼板的支撑系统不拆除，且要求在有KZL所对应位置立杆基础楼板增加立杆至抗水板面，沿KZL沿长方向间距不大于600㎜。如图所示

4、楼板模板安装要求：

（1）支撑体系采用40×90mm木方和Φ35U型顶托传递竖向施工荷载支撑方式。板底模板采用1830×915×15mm胶合板，板底次楞采用40×90mm木方，间距200mm，主楞采用Φ48×3.0钢管，间距同立杆间距。

（2）楼板模板安装构造要求：

地下室顶板厚度180mm，取最大搭设高度3.95m，根据柱网尺寸，立杆横距取800㎜，纵距取800㎜。布料机位置立杆横距取400㎜，纵距取400㎜，同时布料机支撑腿位置进行立杆加固处理。

梁侧边板的第一根支撑立杆距离梁底支撑立杆间距取200mm。

在立杆底部距地面200mm高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆；水平拉杆步距1.5m，扫地杆、水平拉杆每跨每步纵横设置。具体详见设计计算书。

- 5、梁模板安装要求：

（1）支撑体系采用40×90mm木方和Φ35U型顶托传递竖向施工荷载支撑方式。梁底、梁侧模板采用1830×915×15mm胶合板，截面尺寸800mm×1500mm地下室顶板梁梁底次楞采用40×90mm木方，根数为5根，主楞采用Φ48×3.0钢管，间距同立杆间距。

（2）梁模板安装构造要求：

地下室顶板梁（两侧地下室顶板厚度为180mm）：搭设高度3.95m，梁底共设置3根承重立杆，立杆横距为0.4m，纵距(沿跨度方向)为0.4m。具体详见设计计算书。

在立杆底部距地面200mm高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆；水平拉杆步距1.5m，扫地杆、水平拉杆每跨每步纵横设置。为及时拆除侧模，各模板之间的关系为：顶板模板压梁侧模，梁侧模夹梁底模。具体详见设计计算书。

6、U型顶托螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm，螺杆外径与钢管内径的间隙不得大于3mm，安装时应保证上下同心。顶托底部的立杆顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。

7、剪刀撑等杆件设置要求：

（1）满堂模板支架立杆，在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑；中间在纵横向应每隔6m左右设由下至上的竖向剪刀撑，其宽度设置为4～6m，现场每道剪刀撑按5跨立杆间距设置。

地下室设置布料机部位，模板支撑架应增设双倍立杆及竖向连续剪刀撑进行局部加固。

（2）剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧，剪刀撑与水平方向的夹角宜在45°～60°，现场控制在50°。

（3）剪刀撑应采用搭接的，搭接长度不得小于500mm，用两个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定，主要固定在与之相交的水平拉杆或立杆上。

8、其它杆件设置要求：

（1）立杆接长严禁搭接，且严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。必须采用对接扣件连接，相邻两立杆的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心距最近主节点不宜大于步距的1/3。

（2）立杆垂直度偏差应不大于1/500H（H为架体总高度），且最大偏差应不大于50mm。

（3）扫地杆、水平拉杆应采用对接，对接扣件应交错布置，两根相邻杆件的接头不应设置在同跨内，不同跨的两个相邻接头在水平方向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心距最近主节点不宜大于跨距的1/3。

（4）立杆与水平拉杆要用直角扣件扣紧，不能隔步设置或遗漏。扣件的拧紧扭力矩应控制在45～60N·m之间。

（5）在模板支架周圈外侧和中间有结构柱的部位，按竖向间距3m（2步架高）与建筑结构柱设置一个固结点。

9、本工程后浇带根据平面图所示位置设置，后浇带区域模板支撑架按两侧一个轴线范围内独立搭设模板支撑架。搭设后的后浇带模板支撑架应与地下室整体模板支撑架临时拉结，待后浇带周边混凝土强度达拆模条件时，拆除后浇带周边模板支撑架，后浇带模板支撑架单独作为一个支撑架保留。

（二）模板工程质量控制:

1、质量控制程序：

模板支设完移交下一工序必须严格进行“三检制”，自检合格后报质检员检验，再依次报现场监理、甲方进行核定，并附预检记录表格、模板安装检验批表格和报验单，每个环节检查出质量问题（不符合本方案质量、技术标准及相关规范），由上一环节负责人负责整改合格后进入下道工序，对涉及到高大模板的部分还应按照有关规定要求进行专项报验、检查、验收。

2、质量控制注意点：

（1）浇筑砼前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支设班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复。

（2）砼吊斗不得冲击顶模，造成模板几何尺寸不准。

（3）所有接缝处加粘海绵条（包括柱墙根部、梁柱交接处等容易漏浆部位），顶板为硬拼缝。为保证外墙观感质量。

（4）柱、墙模下部加垫软塑料管或海绵条，以防漏浆。

（5）混凝土浇筑应控制好混凝土浇捣速度和顺序。

（三）模板折除要求:

（1）、模板支撑体系拆除时，混凝土的强度应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）的有关要求，并报监理单位审查同意后方可实施。

（2）模板拆除的顺序和方法，应按照先拆非承重部位，后拆承重部位，并遵守自上而下的原则。

（3）当折除梁下立柱时，应先从跨中开始，对称的向两端拆除。拆除时，严禁采用连梁底板向旁侧一片拉倒的拆除方法。

（4）已拆除模板的结构，应在混凝土强度达到设计强度值后方可承受全部设计荷载。根据施工计划每层施工时间为16天左右，施工时留置拆模试块，在试块强度达到规范要求时方可进行拆模作业。

（5）模板底模及支撑系统立杆拆除时，其混凝土强度必须达到100%。当设计无具体要求时，混凝土强度应符合表中的规定。

底模拆除的混凝土强度要求：

| 构件 | 构件跨度（m） | 达到设计混凝土立方体抗压强度标准的百分率(%) |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | ＞2,≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 梁 | ≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |

（6）后浇带模板支撑架应按设计要求预留，并单独搭设，在按规定时间浇灌混凝土后，必须待砼试达到100%后方可拆除。

（7）已拆除的模板、抗杆、支撑等应及时运走或是妥善堆放，严防操作人员因扶空、踏空坠落。

第五节  施工安全保证措施

一、安全组织管理

1、组织管理措施：

（1）项目部成立现场安全生产管理领导小组，项目经理担任组长，项目副经理或技术负责人担任副组长，各有关施工管理的专业施工员、质检员、安全员、机管员及劳务作业队长或施工班组长担任成员。

（2）现场专职安全员具体负责施工现场的安全生产监督检查工作，对有关违反工程建设标准强制性条文等的重大安全隐患，有权责令其分部分项工程停工整改。

（3）公司与项目签订安全生产目标责任书，并每月组织管理责任评审、考核工作。

（4）严格执行公司、项目部制定的安全生产责任制，各负其责。项目的安全生产管理目标责任应分解到各岗位施工管理人员和劳务作业队，模板工程的安全管理目标管理责任由分管模板的施工员负责，劳务作业队应具体落实模板工程施工的安全操作规程和作业工人的遵章守纪。

（5）项目部应做好模板、支撑系统安装后的安全检查和定期巡检工作，公司安全、技术部门也应每月组织一次安全检查，项目部应抓好存在问题和安全隐患整改的“三定一落实”工作。

（6）坚持召开每周安全工作例会,总结上周工作情况,布置本周的工作安排。

（7）公司技术负责人、安全、技术部门必须做好现场模板工程等施工、安全技术措施的落实和跟踪监管工作，在模板工程支撑系统施工完毕后，应及时组织对模板工程支撑系统的自检和验收。

2、组织管理机构框图（后页）：

二、安全技术管理：

1、模板支撑体系搭设前，应由项目技术负责人向项目管理人员和搭设人员进行安全技术交底以及对施工详图进行说明，并做好书面交底签字手续。

2、模板支撑体系搭设前，应检查立杆地基、钢管、扣件等是否符合方案要求，未经监理单位同意不得搭设。

3、模板支撑体系搭设应在施工员指导和专职安全员监督下实施，施工人员应加强过程监控，并做好相应的施工日记。搭设人员应当严格执行施工专项方案及有关安全技术规定，底座、立杆应准确定位。

4、支撑体系搭设过程和完毕后，施工单位应采用扭力扳手对扣件螺栓拧紧扭力矩进行检查并形成书面记录，监理单位应实施旁站监理。抽样方法应按随机分布原则进行，适当加大受力较大部位的抽检数量。

5、施工和监理单位应严格检查和验收程序，应对照有关标准、规范和专项施工方案提出的具体要求进行检查和验收。架体搭设完成后应进行验收并形成书面验收意见，施工单位技术负责人应到场参与验收，未经验收合格不得进入钢筋安装工序。混凝土浇筑前监理单位应组织复验，未经复验合格和监理单位总监理工程师书面同意，不得浇筑混凝土。模板支撑体系搭设和使用过程中应避免集中堆载。

6、模板支撑体系拆除时，混凝土的强度应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204－2002）的有关要求，并报监理单位审查同意后方可实施。

7、承担模板支撑体系搭设、拆除的分包单位应是具有相应资质的劳务发包企业。劳务分包单位应服从施工部承包单位对施工现场的安全生产管理，并对搭设质量及其作业过程的安全负责。

8、做好夜间施工照明准备工作，电动工具的施工负责人在模板施工前要认真向有关作业人员作安全技术交底，特别是新的模板工艺必须经过试验，并培训操作人员。

9、模板工程高处作业高度2m和2m以上时，要依据高处作业安全技术规范要求进行操作和防护，要有可靠安全和操作架子。

10、高处作业架子上、平台一般不宜堆放模板材料，必须短时间堆放时，一定要放平稳，不能堆放过高，不用时不要放在脚手架上，以免坠落伤人。

11、五级大风天气不得进行大块模板拼装和吊装作业。

12、夜间施工必须有足够的照明，电源电压不得超过36V，在潮湿地区或易触及带电体场所电压不得超过24V。

13、支拆模时操作人员必须挂好、系好安全带。

14、支模前必须搭好相关脚手架，在拆柱、墙模前不准将脚手架拆除，用塔吊拆时应有起重工配合；拆除顶板模板前必须划定安全区域和安全通道，将非安全通道应用钢管、安全网封闭，并挂“禁止通行”安全标志，操作人员不得在此区域，必须在铺好跳板的操作架上操作，已拆模板起吊前认真检查螺栓是否拆完，是否有拌、勾、挂地方，并清理模板上杂物，仔细检查吊钩是否有开焊、脱扣现象。

15、浇筑砼前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动，如有松动应全数进行检查，浇筑砼时必须由模板支设班组专人看模，在梁、柱边及跨中设置变形监控点，随时检查支撑是否变形、松动，出现变形应立即停止上部作业，并及时组织人员进行恢复。

16、木工机械必须严格使用按钮开关和专用开关箱，一次线不得超过3米，外壳接保护零线，且绝缘良好，电锯和电刨必须接用漏电保护器，锯片不得有裂纹（使用前检查，使用中随时检查）；用电锯必须具备皮带防护罩、锯片防护罩、分料器，并接用漏电保护器，电刨转动轴、皮带必须具备防护罩和护手装置。使用木工多用机械时严禁电锯和电刨同时使用；使用木工机械严禁戴手套；长度小于50cm或厚度大于锯片半径木料严禁使用电锯；两人操作时相互配合，不得硬拉硬拽；机械停用时断电加锁。

三、监测监控：

1、班组日常应进行安全检查，项目部每周应进行安全检查，分公司每月进行安全检查，所有安全检查记录必须形成书面材料。

2、高支模日常检查，巡查重点部位：

1）杆件的设置和连接、连墙件、剪刀撑等构件是否符合要求。

2）底座是否松动，立杆是否悬空。

3）连接扣件是否松动。

4）架体是否有不均匀的沉降、垂直度。

5）施工过程中是否有超载现象。

6）安全防护措施是否符合规范要求。

7）支架与杆件是否有变形的现象。

3、在六级大风或大暴雨后必须进行全面检查。

4、监测措施

为了监测砼浇筑过程中模板及支撑体系变化情况及是否异常，砼浇筑前先在梁底部的两端及中间各设两根吊垂线（两侧），从梁底一直吊到立杆基础上部，吊垂尖离地控制在20mm以内，并做好记录，在吊垂尖正下方用红蓝笔做好十字标记，同时量测好线垂与立杆间的相对距离，在砼浇筑过程中派专人跟踪监测，吊垂与地面距离及与立杆距离变化按设计允许变形要求控制，发现异常情况，立即停止施工，加固处理后方可继续施工。

5、混凝土浇筑过程监测：

观测主要内容是支撑及模板体系的变形及位移情况，混凝土浇筑时，安全员专职观察模板及其支撑系统的变形情况，发现异常现象时应立即暂停施工，迅速疏散人员，待排除险情并经施工现场安全责任人检查，报监理公司同意后方可复工。

监测内容：浇筑过程中专人观察支撑体系的变形；观测模板的变形及位移情况。

监测方法：目测；拉尺；经纬仪及水平仪检查。

6、详细监测方法及方案：

现场采用钢尺、线锤、水准仪和经纬仪对模板支撑系统进行施工过程的监测。因此，结合本工程的特点，制定了以下支架体系的沉降、位移观测方案：

由于本工程的模板支顶采用扣件钢管脚手架，间距较密，且框架梁在建筑物内部，采用的观测设备受到很大的限制，为此本工程的沉降观测采用了线锤+钢尺的形式来测量其沉降值、位移偏量；

观测的基准点设置在建筑物外围，测量时将基准点引测至建筑物内。

(1)、观测点布置：本工程高支模的观测点分沉降观测点及位移观测点，布置主要设置在主框架梁，其中每条主框架梁的跨中设置一个观测点，次框架梁每隔一条在跨中设置一个观测点。

(2)、观测方法：将观测基准点引测至已一个约50cm 高的角钢上，并将其通过螺栓固定在底板上；

测量时，用钢尺测量线锤、焊接钢筋的标高，并在角钢上作原始标记，具体如下图所示：

(3)、测量时间：

模板的沉降测量由专人专职负责。在开始浇筑前测量一次，记录此值并以此值为初始值；在浇筑时，每隔30min 测量一次，并与初始值相对比，得出沉降、位移量；浇筑完成后，每隔1h 观测一次；模板的沉降测量到浇筑完成后12h 后结束。

(4)、监测预警值：立柱监测沉降量预警值为8mm，立柱垂直偏差在15mm以内

(5)、注意事项：对焊接钢筋、线锤、标示角钢做好保护，并挂好警示牌，防止人为破坏。当沉降量超出预警值时，立即通知作业人员进行疏散，并通知相关部门人员来处理。

7、仪器设备配置

| 名称 | 规格 | 数量 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子经纬仪 | DT202C | 1 |  |
| 全站仪一台 | RXT—232 | 1 | ±2” ，最大允许误差±20” |
| 自动安平水准仪 |  | 2 | 千米往返±3mm |
| 红外线水准仪 |  | 1 |  |
| 激光垂直仪 | DZJ2 | 1 | h/40000 |
| 对讲机 |  | 3 |  |
| 检测板手 |  | 2 |  |

四、混凝土浇筑施工方案:

- （一）混凝土施工基本要求：

1、应精心设计混凝土浇筑方案，确保模板支架施工过程中均衡受载。

2、混凝土施工前，项目技术负责人应向预拌商品混凝土厂家、施工管理人员、试验员等进行有针对性的交底，特别是钢筋较密区域，配合比应做调整（20～40石子调整为10～20石子），起到技术预控的作用。

3、对混凝土小票记录的交底包括：必须记录混凝土的出站时刻、到场时刻、开始浇筑时刻、浇筑完毕时刻，以便分析混凝土罐车路上运输时间、罐车在现场等待时间、浇筑时间、每罐混凝土总耗用时间、发车间歇时间、前车混凝土最长裸露时间等。

4、混凝土试块留置组数：每浇筑100 m3的同配合比的混凝土，取样一次，不足100 m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次。每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数根据实际情况确定。

5、模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕后，应检查模板尺寸和预埋件等的规格、数量和位置，其偏差值应符合《混凝土结构工程施工质量及验收规范》的规定；检查模板支撑的稳定性以及接缝的严密情况；清除模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污；并检查钢筋的垫块是否垫好；办完隐蔽、预检手续。浇筑混凝土前，应将木模板洒水湿润。

6、通知混凝土搅拌站运送混凝土，根据浇筑的部位、时间的不同，来确定罐车的台数、发车间隔时间，并合理安排罐车行走路线，保证混凝土的连续供应，连续浇筑。

7、安全设施、劳动力配备应妥当，并能满足浇筑速度要求。

8、加强气象预测预报工作，混凝土施工阶段施工员负责联系一周天气情况并转发给有关劳务作业队，保证混凝土连续浇筑的顺利进行，确保混凝土质量。

（二）混凝土施工浇筑要求：

1、确定混凝土施工施工顺序及浇筑方法：

施工顺序：浇筑顺序由跨中向两端对称扩展的浇筑方式。

浇筑方法：拟投入1台汽车泵+1台拖式泵结合人工振捣同步进行浇筑。

浇筑过程中应确保混凝土对称浇筑，避免对支撑架体产生水平动向荷载。在混凝土在浇筑过程中应安排专人监护，特别应加强对支撑系统的变形监测。

2、混凝土浇筑采用平板振捣器或插入式振捣器振捣。

3、混凝土自吊斗口或布料管口下落的自由倾落高度不得超过2m。

4、浇筑混凝土时要分段分层连续进行，浇筑层高度根据结构特点、钢筋疏密决定。混凝土梁的施工应采用从跨中向两端对称进行分层浇筑，每层厚度不得大于400mm。

5、使用插入式振捣棒应快插慢拔，插点要均匀排列、逐点移动、顺序进行、不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为300～400mm)。振捣上一层时应插入下层50～100mm，以消除两层间的接缝。遇有梁柱节点或钢筋较密时，振捣棒移动间距约为20cm，同时用φ30振捣棒振捣。

6、浇筑混凝土要连续进行，不得中断。如果必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，在前层混凝土初凝前1个小时，将后层混凝土浇筑完毕。建立交接班制度，下一班人员没接班，上一班人员不能离开岗位。

7、浇筑混凝土时应指派木工、钢筋工负责人员进行值班，随时观察模板、钢筋、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发生问题应立即处理并应在已浇筑的混凝土初凝结前修正完好。

8、泵送混凝土时必须保证连续工作，如果发生故障，停歇时间超过45分钟或混凝土出现离析现象，应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。

9、振捣时应特别注意钢筋密集处等位置混凝土的浇筑，钢筋过于密集难于下棒时，可采用小直径30mm振捣棒；暗梁密集处振捣棒不易振捣，可采用插入附加钢管，振捣棒在钢管内振捣。

10、梁混凝土应分层下料、分层振捣，每次浇筑厚度不得大于400mm，由于主构架梁受力情况比较复杂，混凝土施工中不得留下冷缝。

11、砼梁不留垂直施工缝，若因施工条件受影响，应根据梁高只留水平施工缝，每次砼浇捣后，上层砼施工前，必须清除松散物质用高压水冲刷施工缝，确保上下层砼结合牢固。

12、梁板混凝土浇筑：

梁混凝土一次浇筑成型，梁板按框架格顺序浇筑，每框架格先将梁根据高度分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时即与板的混凝土一起浇捣，随着阶梯形的不断延展，则可连续向前推进，倾倒混凝土方向与浇筑方向相反。

梁帮及梁底部位要用φ30 或φ50 插入式振捣棒振捣密实，振捣时不得触动钢筋和预埋件。梁、柱节点钢筋较密时要用小直径振捣棒振捣，并加密棒点。

构架梁混凝土分层下料、分层振捣，浇筑厚度采用尺杆配手把灯加以控制。混凝土振捣采用赶浆法，上下层的间隔时间不应超过2h，以保证新老混凝土接槎部位粘结良好。

板采用平板振捣器振捣密实，浇筑板的混凝土虚铺厚度要略大于板厚，振捣完毕后用1.5～4m刮杠刮平，用木抹子抹平，并拉线检查板面标高，严格控制平整度，尤其墙柱根部。

（三）混凝土施工安全措施：

1、泵车操作工必须是经培训合格的有证人员，严禁无证操作。

2、泵管的质量应符合要求，对磨损严重及局部穿孔现象的泵管不准使用，以防爆管伤人。

3、泵车料斗内的混凝土保持一定的高度，防止吸入空气造成堵管或管中气锤声和造成管尾甩伤人的现象。

4、泵车安全阀必须完好，泵送前先试送，注意观察泵的液压表和各部位工作正常后加大行程。在混凝土坍落度较小和开始起动时使用短行程。检修时必须卸压后进行。

5、当发生堵管现象时，立即将泵机反转把混凝土退回料斗，然后正转小行程泵送，如仍然堵管，则必须经拆管排堵处理后开车，不得强行加压泵送，以防发生炸管等事故。

6、混凝土浇筑结束前用压力水压泵时，泵管口前面严禁站人。

7、砼浇筑过程中，项目部派人检查支架和支撑情况，施工员、安全员也应观测检查模板及支架的变形情况，发现下沉、松动、变形等异常现象时要立即报告现场技术负责人或项目经理及监理人员，采取措施，同时暂停施工，迅速疏散人员，待排除险情，并经施工现场技术负责人检查同意后方可继续施工。

五、模板工程施工危险源辨识及应急预案：

（一）“六大伤害”的危险源辨识：

1、“六大伤害”的危险源情况：

根据此分项工程的特点，现场可能发生的安全事故有：坍塌、物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、火灾等事故。存在的主要危险源和可能发生的事故有：

| 危险源情况 | 可能发生的事故 |
| --- | --- |
| 作业人员无佩带安全帽；随意抛、扔工具或材料； 垂直运输材料的吊具材质和安全设施不符合要求。 | 物体打击 |
| 高处作业人员无系安全带； 楼层、电梯井、卸料平台、楼梯等临边无防护。 | 高处坠落 |
| 模板支撑系统搭设不符合规范、相关要求； 模板局部位置堆料够高、够重。 | 坍塌 |
| 现场的电缆、电线破损或老化； 木工机械无保护接零、漏电保护器不起作用： 施工用电拉设随意、混乱。 | 触电 |
| 木工机械设备动机部位无防护罩或机械零部件破损； 木工操作人员不按操作规程作业； | 机械伤害 |
| 工人宿舍使用煤炉、液化器等炉具； 电焊等作业无防火措施； 无按规定配备消防器材或设施。 | 火灾 |

2、危险源部位：

（1）未按施工方案设置的模板支撑系统失稳。

（2）通道口、电梯井口、预留洞口、楼梯口及楼层临边等“四口、五临边”。

（3）标志缺陷，拆模时楼层周边未设置警戒标志及专人监护。

（4）使用的临时用电、垂直运输机械、圆盘锯等机电设备、设施。

（5）信号缺陷，吊运、安装模板联络信号不明确。

（6）明火作业、木工作业区无灭火器材。

（7）夜间作业照明不足，作业环境不良。

3、危险源的评价、识别及控制措施见下表：

危险源评估及控制措施表（模板支架）

| 项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理 性危 险害 因素 | 设备 设施 缺陷 | 扣件的质量不符合国家标准的要求 | 按照国家规定，项目部对不符合要求的扣件要及时更换，进场的扣件应具备产品合格证 |
|  |  | 扣件的螺栓无垫片或垫片不符合国家标准的要求 | 同上 |
|  |  | 扣件有夹沙现象 | 同上 |
|  |  | 立杆未埋深且未设置离地20cm的扫地杆 | 同上 |
|  |  | 立杆的接头间隔不符合规范要求 | 架子班组应按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JCJ130）标准的要求，经过检查符合安全要求后方能投入使用 |
|  |  | 立杆的间隔不符合安全要求 | 同上 |
|  |  | 架体的转角处的剪刀撑与地面的夹角过大 | 架工班组应按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JCJ130）标准的要求，地面夹角应在45°-60°之间并经过检查合格后投入使用 |
|  |  | 横杆的端头与扣件的中心小于10cm | 架工班组应按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JCJ130）标准的要求，经检查合格后投入使用 |
|  |  | 水平杆搭接间隔不符合安全要求 | 同上 |
|  |  | 有些焊接钢管作为立杆 | 将焊接的钢管全部退场，禁止使用 |
|  |  | 连墙点的设置不符合安全要求 | 按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）标准进行纠正，检查符合要求后方可使用 |
|  |  | 扣件的螺栓扭距力没有达到安全要求 | 按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）标准进行检测，检测不符合要求的进行加固并检测验收合格后方可投入使用 |
|  | 防护 缺陷 | 安全帽没有定期检查 | 按照安全帽管理规定的有关标准进行检查，对不符合标准要求的全部更换 |
|  |  | 安全带没有定期检查 | 按照安全带管理规定的有关标准进行检查，对不符合标准要求的全部更换 |
|  |  | 安全网没有定期检查 | 按照安全网管理规定的有关标准进行检查，对不符合标准要求的全部更换 |
|  |  | 架子工作业没有配备工具袋 | 按照《职业健康安全管理制度》中的“劳保用品发放标准”执行 |
|  |  | 不配戴或不正确配戴安全防护用具 | 按照《职业健康安全管理制度》中的规定进行教育和处理，加强管理力度和安全教育 |
|  | 运动物危害 | 钢管、扣件、顶托、螺丝、工具等高空坠落 | 完善各种防护措施，挂设安全标志牌加强安全管理和安全教育 |
|  | 工作环境不良 | 大风、大雨天气下搭设外架 | 遇到大风、大雨天气停止高空作业 |
|  |  | 搭设或拆除外架时，有人在外架下通行 | 搭设或拆除外架时，项目部派专人进行监护，设置戒区，挂设警示标志并加强管理 |
|  | 标志 缺陷 | 支架搭拆时无安全标志和警示牌 | 项目部安全员根据现场实际情况进行挂设并加强管理 |
| 心理 生理 性危 险因 素 | 负荷极限：体力、听力、视力超过极限 | 架子工作业时间过长，体力下降存在安全隐患 | 按照《劳动法》有关规定进行，并适当调整和安排作息时间 |
|  |  | 个别作业人员视力不好进行特殊作业 | 按照特种作业的有关规定，发此情况的应将该作业人员予以调离 |
|  |  | 有心脏病、高血压的人员进行高空作业 | 同上 |
|  |  | 夏天高温天气作业，容易中暑 | 提供充足的清凉消暑饮料并安排适当的作息时间 |
|  |  | 作业人员注意力不集中，心情低落引发事故 | 根据现场实际情况予以调整人员 |
| 行为 性危 险因 素 | 指挥 失误 | 班组长违章指挥，不执行安全操作规程 | 根据《职业健康安全管理制度》进行处理并组织相关的技能培训和教育 |
|  | 操作 失误 | 架子工无证上岗作业 | 检查作业人员的持证，对无证人员禁止其上岗作业 |
|  | 监护 失误 | 架子搭没有设置监护区域或无人监护 | 项目部根据现场实际情况进行 |
|  | 操作 失误 | 砼班组长违章指挥，支模架上堆载过大 | 应在浇倒现场专人值班，严格控制砼堆载 |
|  | 操作 失误 | 使用布料机未支撑架采取加强措施 | 使用布料机处支撑架务必采取加强措施 |
|  | 监护 失误 | 浇倒砼时无人护模及监护 | 浇倒砼时务必派专人护模及专人监护 |

- 六、安全管理措施

(1) 应遵守高处作业安全技术规范的有关规定。

(2) 模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。施工现场应搭设工作梯，工作人员不得爬模上下。

(3) 登高作业时，各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁放在模板或脚手架上，各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中，不得吊落。

(4) 装拆模板时，上下要有人接应，随拆随运，并应把活动的部件固定牢靠，严禁堆放在脚手板上和抛掷。

(5) 装拆模板时，必须搭设脚手架。装拆施工时，除操作人员外，下面不得站人。高处作业时，操作人员要扣上安全带。

(6) 安装墙、柱模板时，要随时支设固定，防止倾覆。

(7) 对于预拼模板，当垂直吊运时，应采取两个以上的吊点；水平吊运应采取四个吊点，吊点要合理布置。

(8) 对于预拼模板应整体拆除。拆除时，先挂好吊索，然后拆除支撑及拼装两片模板的配件，待模板离开结构表面再起吊。起吊时，下面不准站人。

(9) 在支撑搭设、拆除和浇筑混凝土时，无关人员不得进入支模底下，应在适当位置挂设警示标志，并指定专人监护。

(10) 搭设应由专业持证人员安装；安全责任人应向作业人员进行安全技术交底，并做好记录及签证。

(11) 模板拆除时，混凝土强度必须达到规定的要求，严禁混凝土未达到设计强度的规定要求时拆除模板。

- 七、环境保护措施

(1) 安全警示标志牌

1) 所有施工和生产现场必须按照施工规范标准和规定等的要求，在重要部位设置齐全的安全文明生产标志、标牌等标识；

2) 安全文明标志牌须由安全色、几何图形和图形符号组成，要能表达特定的安全信息；

3) 如安全文明标志在使用中要用其他补充文字说明时，要与安全文明标志平行悬挂一处，让操作人员明确其含义。

(2) 现场围挡

搭、拆模板时必须进行围挡并派专人看守。

八、应急预案

1、目的：为了贯彻实施安全第一，预防为主的安全方针，应根据危险性较大模板工程的现场环境、设计要求及施工方法等工程特点进行危险源辩识与分析，以及采取相应的预防措施及救援方案，提高整个项目部对事故的整体应急能力，确保发生意外事故时能有序地应急指挥，有效地保护员工的生命、企业财产的安全、保护生态环境和资源，把事故降低到最小程度，特制定本预案

2、组织机构成员及职责：

（1）、总指挥组：

现场总指挥：兰昌志                  电话:

现场副总指挥：郭继岳                电话:

现场临时医疗组：周  亚              电话:

物资、后勤供给组：曾彦钰            电话:

应急抢险组：张志刚                  电话:

安保、消防灭火组：周  波            电话:

职责：现场发生安全事故时，负责指挥工地抢救工作，向各抢救小组传达抢救指令任务，协调各组之间的抢救工作，随时掌握各组最新动态并做最新决策，第一时间向110、119、公司救援指挥部、政府有关部门救援或报告灾情。

（2）、现场抢救组：

现场抢救组：郭继岳为组长，张志刚为副组长，各班组长为现场抢救组成员。

现场抢救组职责：采取紧急措施，尽一切可能抢救伤员及被困人员，防止事故进一步扩大。

（3）、医疗救治组：

医疗救治组：周亚为组长，义务医疗服务人员为医疗救治组成员。

医疗救治组职责：对抢救的伤员，视情况采取急救处置措施，尽快送医院抢救。

（4）、后勤服务组：

后勤服务组：曾彦钰为组长，后勤部全体人员为后勤服务组成员。

后勤服务组职责：负责交通车辆调配，紧急救援物质征集及人员的餐饮供应。

（5）、保安、消防灭火组：

保安、消防灭火组：周波为组长，全体保安为组员。

保安组职责：负责工地的安全、保卫，支持其他抢救组的工作，保护现场。

3、应急反应预案

1）事故发生后，作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应及时逐级上报，并联络报警，组织急救。

2）事故报告

事故发生后应逐级上报：一般为现场事故知情人员、作业队、班组安全员、施工单位专职安全员。发生重大事故（包括人员死亡、重伤及财产损失等严重事故）时，应立即向上级领导汇报，并在1h内向上级主管部门作出书面报告。

3）现场事故应急处理

（A）坍塌事故应急处理

发生重伤以上坍塌工伤事故，立即上报项目部。项目部接到信息，立即起动应急救援组。负责通信小组的人员，立即通知救援小组和救护小组人员到位。救援小组立即深入事故实地，指挥小组人员及现场人员进行人员伤亡和财产的施救。现场人员有义务自觉参加救援行动，听从救援小组的指挥。施救原则为，先人后物，先重伤死亡后轻伤。努力保护事故现场原状，搬动伤者或死者后，应及时做好标记。救护小组应及时把事故现场抢救下的伤员进行简易医疗处理，并立即跟车护送医院就治，把伤亡减小最低限度。工地配备担架，医药箱。如伤情危急，及时运送至项目附近成都市城北医院。

（B）其他伤害事故处理

当发生如高处坠落、物体打击、机械伤害等而造成人身伤害时；

①向项目部汇报。

②应立即排除其他隐患，防止救援人员遭到伤害。

③积极进行伤员抢救。

④做好死亡者的善后工作，对其家属进行抚恤。

（C）触电事故应急处理

①立即切断电源。用干燥的木棒、竹竿等绝缘工具将电线挑开，放置适当位置，以防再将触电。

②伤员被救后应迅速观察其呼吸、心跳情况。必要时可采取人工呼吸、心脏挤压术。

③在处理电击时，还应注意有无其他损伤而作相应的处理。

④局部电击时，应对伤员进行早其清创处理，创面宜暴露，不宜包扎。由电击而发生内部组织坏死时，必须注射破伤风抗菌素。

（D）火灾事故应急处理

①及时报警，组织扑救。当火灾发生时，当事人或周围发现者应立即拨打火警电话119，并说明火灾位置和简要情况。同时报告给值班人员和义务消防队进行扑救。

②集中力量控制火势。根据就地情况，利用周围消防设施对可燃物的性质、数量、火势、燃烧速度及范围作出正确判断，迅速进行灭火。

③消灭飞火。组织人力密切监视未燃尽飞火，防止造成新的火源。

④疏散物资。安排人力物力对没被损坏的物品进行疏散，减少损失，防止火势重延。

⑤注意人身安全。在扑救过程中，防止自身及周围人员的重新伤害。

⑥积极抢救被困人员。由熟悉情况的人员做向导，积极寻找失落遇难的人员。

⑦配合好消防人员，最终将火扑灭。

4、应急培训和演练

①应急反应组织和预案确定后，施工单位应急组长组织所有应急人员进行应急培训。

②组织按照有关预案进行分项演练，对演练效果进行评价，根据评价结果进行完善。

③在确认险情和事故处置妥当后，应急反应小组应进行现场拍照、绘图，收集证据，保留物证。

④经业主、监理单位同意后，清理现场恢复处理。

⑤单位领导将应急情况向现场项目部报告组织事故的调查处理。

⑥在事故处理后，将所有调查资料分别报送业主、监理单位和有关安全管理部门。

5、应急通信联络

遇到紧急情况要首先向项目部汇报。项目部利用电话或传真向上级部门汇报并采取相应救援措施。各施工班组应制定详细的应急反应计划，列明各营地及相关人员通信联系方式，并在施工现场、营地的显要位置张贴，以便紧急情况下使用。

6、应急设备清单：

| 序号 | 应急设备名称 | 数量 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 担架 | 1副 | 好 |  |
| 2 | 氧气袋 | 3个 | 好 |  |
| 3 | 药箱 | 2个 | 好 | 内附常用急救药品：双氧水、红药水、碘酒、消毒的棉签、药棉、纱布、胶布、绷带、创可贴、眼水、烫火膏、清凉油及十滴水、保济丸或藿香正气丸、一般退烧药品等 |
| 4 | 绷带 | 5个 | 好 |  |
| 5 | 手电 | 5个 | 好 |  |
| 6 | 应急灯 | 2个 | 好 |  |
| 7 | 电话 | 2个 | 好 |  |
| 8 | 对讲机 | 4个 | 好 |  |
| 9 | 灭火器 | 10个 | 好 |  |
| 10 | 千斤顶 | 5个 | 好 |  |
| 11 | 工具车 | 2台 | 好 |  |

7、应急预案响应程序：发生紧急事故时，发现人应当立即向项目部应急组织机构的成员报告，亦可根据紧急事态情况直接报告地方相关救援机构。项目部各应急组相关成员接到报告后必须立即赶到现场，同时向项目部应急组组长、副组长报告，报告后不得离开现场，应当立即组织人员进行救援。项目部应急组组长、副组长根据现场紧急事态情况迅速启动应急预案，并立即报告地方救援机构，同时向公司应急救援组织机构报告。公司应急救援组织机构负责人应当根据事态情况立即部署救援工作，必要时组织公司救援组有关成员赶赴现场指挥协调。

8、应急预案的终止：事故现场经过应急预案实施后，所有现场人员得到清点，事故得到有效控制，应急总指挥可决定终止应急预案。

第六节  模板工程设计计算

计算依据：

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

5、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013

A、梁支撑体系计算书

一、工程属性

| 新浇混凝土梁名称 | KZL8 | 新浇混凝土梁计算跨度(m) | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) | 800×1500 | 新浇混凝土结构层高(m) | 3.95 |
| 梁侧楼板厚度(mm) | 180 |  |  |

二、荷载设计

| 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2) | 面板 |  | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面板及小梁 |  | 0.3 |
|  | 模板面板 |  | 0.5 |
|  | 模板及其支架 |  | 0.75 |
| 新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3) | 24 |  |  |
| 混凝土梁钢筋自重标准值G3k(kN/m3) | 1.5 | 混凝土板钢筋自重标准值G3k(kN/m3) | 1.1 |
| 当计算支架立柱及其他支承结构构件时Q1k(kN/m2) | 1 | 对水平面模板取值Q1k(kN/m2) | 2.5 |
| 风荷载标准值ωk(kN/m2) | 基本风压ω0(kN/m2) | 0.2 | 非自定义:0.104 |
|  | 风压高度变化系数μz | 0.74 |  |
|  | 风荷载体型系数μs | 1.24 |  |

三、模板体系设计

| 新浇混凝土梁支撑方式 | 梁两侧有板，梁板立柱共用(A) |
| --- | --- |
| 梁跨度方向立柱间距la(mm) | 400 |
| 梁两侧立柱间距lb(mm) | 1200 |
| 步距h(mm) | 1500 |
| 新浇混凝土楼板立柱间距l'a(mm)、l'b(mm) | 800、800 |
| 混凝土梁居梁两侧立柱中的位置 | 居中 |
| 梁左侧立柱距梁中心线距离(mm) | 600 |
| 梁底增加立柱根数 | 3 |
| 梁底增加立柱布置方式 | 按梁两侧立柱间距均分 |
| 梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离(mm) | 300,600,900 |
| 梁底支撑小梁根数 | 5 |

设计简图如下：

平面图

立面图

四、面板验算

| 面板类型 | 覆面木胶合板 | 面板厚度(mm) | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面板抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 15 | 面板弹性模量E(N/mm2) | 10000 |

取单位宽度1000mm，按四等跨连续梁计算，计算简图如下：

W＝bh2/6=1000×15×15/6＝37500mm3，I＝bh3/12=1000×15×15×15/12＝281250mm4

q1＝γ0×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q2k，1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4ψcQ2k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×2，1.35×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×0.7×2]×1＝48.359kN/m

q1静＝0.9×1.35×[G1k+(G2k+G3k)×h]×b＝0.9×1.35×[0.1+(24+1.5)×1.5]×1＝46.595kN/m

q1活＝0.9×1.4×0.7×Q2k×b＝0.9×1.4×0.7×2×1＝1.764kN/m

q2＝[G1k+(G2k+G3k)×h]×b＝[0.1+(24+1.5)×1.5]×1＝38.35kN/m

1、强度验算

Mmax＝0.107q1静L2+0.121q1活L2＝0.107×46.595×0.22+0.121×1.764×0.22＝0.208kN·m

σ＝Mmax/W＝0.208×106/37500＝5.546N/mm2≤[f]＝15N/mm2

满足要求！

2、挠度验算

νmax＝0.632q2L4/(100EI)=0.632×38.35×2004/(100×10000×281250)＝0.138mm≤[ν]＝l/250＝200/250＝0.8mm

满足要求！

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

R1=R5=0.393 q1静l +0.446 q1活l=0.393×46.595×0.2+0.446×1.764×0.2＝3.82kN

R2=R4=1.143 q1静l +1.223 q1活l=1.143×46.595×0.2+1.223×1.764×0.2＝11.083kN

R3=0.928 q1静l +1.142 q1活l=0.928×46.595×0.2+1.142×1.764×0.2＝9.051kN

标准值(正常使用极限状态)

R1'=R5'=0.393 q2l=0.393×38.35×0.2＝3.014kN

R2'=R4'=1.143 q2l=1.143×38.35×0.2＝8.767kN

R3'=0.928 q2l=0.928×38.35×0.2＝7.118kN

五、小梁验算

| 小梁类型 | 方木 | 小梁材料规格(mm) | 40×90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 11 | 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) | 1.2 |
| 小梁弹性模量E(N/mm2) | 9600 | 小梁截面抵抗矩W(cm3) | 54 |
| 小梁截面惯性矩I(cm4) | 243 | 验算方式 | 三等跨连续梁 |

为简化计算，按三等跨连续梁和悬臂梁分别计算，如下图：

q1＝max{3.82+0.9×1.35×[(0.3-0.1)×0.8/4+0.5×(1.5-0.18)]+0.9×max[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.18)+1.4×2，1.35×(0.5+(24+1.1)×0.18)+1.4×0.7×2]×max[0.6-0.8/2，(1.2-0.6)-0.8/2]/2×1，11.083+0.9×1.35×(0.3-0.1)×0.8/4}=11.132kN/m

q2＝max{3.014+(0.3-0.1)×0.8/4+0.5×(1.5-0.18)+(0.5+(24+1.1)×0.18)×max[0.6-0.8/2，(1.2-0.6)-0.8/2]/2×1，8.767+(0.3-0.1)×0.8/4}＝8.807kN/m

1、抗弯验算

Mmax＝max[0.1q1l12，0.5q1l22]＝max[0.1×11.132×0.42，0.5×11.132×0.22]＝0.223kN·m

σ＝Mmax/W＝0.223×106/54000＝4.123N/mm2≤[f]＝11N/mm2

满足要求！

2、抗剪验算

Vmax＝max[0.6q1l1，q1l2]＝max[0.6×11.132×0.4，11.132×0.2]＝2.672kN

τmax＝3Vmax/(2bh0)=3×2.672×1000/(2×40×90)＝1.113N/mm2≤[τ]＝1.2N/mm2

满足要求！

3、挠度验算

ν1＝0.677q2l14/(100EI)＝0.677×8.807×4004/(100×9600×2430000)＝0.065mm≤[ν]＝l1/250＝400/250＝1.6mm

ν2＝q2l24/(8EI)＝8.807×2004/(8×9600×2430000)＝0.076mm≤[ν]＝2l2/250＝2×200/250＝1.6mm

满足要求！

4、支座反力计算

梁头处(即梁底支撑主梁悬挑段根部)

承载能力极限状态

Rmax＝max[1.1q1l1，0.4q1l1+q1l2]＝max[1.1×11.132×0.4，0.4×11.132×0.4+11.132×0.2]＝4.898kN

同理可得，梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为R1＝R5＝2.404kN，R2＝R4＝4.898kN，R3＝4.004kN

正常使用极限状态

R'max＝max[1.1q2l1，0.4q2l1+q2l2]＝max[1.1×8.807×0.4，0.4×8.807×0.4+8.807×0.2]＝3.875kN

同理可得，梁底支撑小梁所受最大支座反力依次为R'1＝R'5＝2.05kN，R'2＝R'4＝3.875kN，R'3＝3.153kN

六、主梁验算

| 主梁类型 | 钢管 | 主梁材料规格(mm) | Ф48×3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可调托座内主梁根数 | 1 | 主梁弹性模量E(N/mm2) | 206000 |
| 主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 205 | 主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) | 125 |
| 主梁截面惯性矩I(cm4) | 10.78 | 主梁截面抵抗矩W(cm3) | 4.49 |

主梁自重忽略不计，计算简图如下：

1、抗弯验算

主梁弯矩图(kN·m)

σ＝Mmax/W＝0.17×106/4490＝37.772N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求！

2、抗剪验算

主梁剪力图(kN)

Vmax＝3.39kN

τmax＝2Vmax/A=2×3.39×1000/424＝15.99N/mm2≤[τ]＝125N/mm2

满足要求！

3、挠度验算

主梁变形图(mm)

νmax＝0.024mm≤[ν]＝l/250＝300/250＝1.2mm

满足要求！

4、支座反力计算

承载能力极限状态

支座反力依次为R1=0.235kN，R2=5.558kN，R3=7.02kN，R4=5.559kN，R5=0.235kN

七、可调托座验算

| 荷载传递至立杆方式 | 可调托座 | 扣件抗滑移折减系数kc | 0.85 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可调托座内主梁根数 | 1 | 可调托座承载力容许值[N](kN) | 30 |

1、扣件抗滑移验算

两侧立柱最大受力R＝max[R1,R5]＝max[0.235,0.235]＝0.235kN≤0.85×8=6.8kN

单扣件在扭矩达到40～65N·m且无质量缺陷的情况下，单扣件能满足要求！

2、可调托座验算

可调托座最大受力N＝max[R2，R3，R4]＝7.02kN≤[N]＝30kN

满足要求！

八、立柱验算

| 钢管类型 | Ф48×3 | 立柱截面面积A(mm2) | 424 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回转半径i(mm) | 15.9 | 立柱截面抵抗矩W(cm3) | 4.49 |
| 抗压强度设计值f(N/mm2) | 205 | 支架自重标准值q(kN/m) | 0.15 |

1、长细比验算

λ=h/i=1500/15.9=94.34≤[λ]=150

长细比满足要求！

查表得，φ＝0.634

2、风荷载计算

Mw＝γ0×1.4×ψc×ωk×la×h2/10＝0.9×1.4×0.9×0.104×0.4×1.52/10＝0.011kN·m

3、稳定性计算

根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008，荷载设计值q1有所不同：

1)面板验算

q1＝0.9×[1.2×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×0.9×2]×1＝43.686kN/m

2)小梁验算

q1＝max{3.458+0.9×1.2×[(0.3-0.1)×0.8/4+0.5×(1.5-0.18)]+0.9×[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.18)+1.4×0.9×1]×max[0.6-0.8/2，(1.2-0.6)-0.8/2]/2×1，10.023+0.9×1.2×(0.3-0.1)×0.8/4}=10.066kN/m

同上四～六计算过程，可得：

R1＝0.229kN，R2＝5.093kN，R3＝6.337kN，R4＝5.093kN，R5＝0.229kN

立柱最大受力Nw＝max[R1+N边1，R2，R3，R4，R5+N边2]+0.9×1.2×0.15×(3.95-1.5)+Mw/lb＝max[0.229+0.9×[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.18)+1.4×0.9×1]×(0.8+0.6-0.8/2)/2×0.8，5.093，6.337，5.093，0.229+0.9×[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.18)+1.4×0.9×1]×(0.8+1.2-0.6-0.8/2)/2×0.8]+0.397+0.011/1.2＝6.743kN

f＝N/(φA)+Mw/W＝6742.668/(0.634×424)+0.011×106/4490＝27.447N/mm2≤[f]＝205N/mm2

满足要求！

九、立杆支承面承载力验算

| 支撑层楼板厚度h(mm) | 180 | 混凝土强度等级 | C35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立杆底座长a(mm) | 200 | 立杆底座宽b(mm) | 200 |

F1=N=6.743kN

1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50100-2010第6.5.1条规定，见下表

| 公式 | 参数剖析 |  |
| --- | --- | --- |
| Fl≤(0.7βhft+0.25σpc,m)ηumh0 | F1 | 局部荷载设计值或集中反力设计值 |
|  | βh | 截面高度影响系数：当h≤800mm时，取βh=1.0；当h≥2000mm时，取βh=0.9；中间线性插入取用。 |
|  | ft | 混凝土轴心抗拉强度设计值 |
|  | σpc,m | 临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在1.0-3.5N/㎜2范围内 |
|  | um | 临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边h0 /2处板垂直截面的最不利周长。 |
|  | h0 | 截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值 |
| η=min(η1,η2) η1=0.4+1.2/βs,η2=0.5+as×h0/4Um | η1 | 局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数 |
|  | η2 | 临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数 |
|  | βs | 局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较，βs不宜大于4：当βs<2时取βs=2，当面积为圆形时，取βs=2 |
|  | as | 板柱结构类型的影响系数：对中柱，取as=40，对边柱，取as=30：对角柱，取as=20 |
| 说明 | 在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中σpc,m之值，将其取为0，作为板承载能力安全储备。 |  |

可得：βh=1，ft=1.43N/mm2，η=1，h0=h-20=160mm，

um =2[(a+h0)+(b+h0)]=1440mm

F=(0.7βhft+0.25σpc，m)ηumh0=(0.7×1×1.43+0.25×0)×1×1440×160/1000=230.63kN≥F1=6.743kN

满足要求！

2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50100-2010第6.6.1条规定，见下表

| 公式 | 参数剖析 |  |
| --- | --- | --- |
| Fl≤1.35βcβlfcAln | F1 | 局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值 |
|  | fc | 混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表4.1.4-1取值 |
|  | βc | 混凝土强度影响系数，按本规范第6.3.1条的规定取用 |
|  | βl | 混凝土局部受压时的强度提高系数 |
|  | Aln | 混凝土局部受压净面积 |
| βl=(Ab/Al)1/2 | Al | 混凝土局部受压面积 |
|  | Ab | 局部受压的计算底面积，按本规范第6.6.2条确定 |

可得：fc=14.3N/mm2，βc=1，

βl=(Ab/Al)1/2=[(a+2b)×(b+2b)/(ab)]1/2=[(600)×(600)/(200×200)]1/2=3，Aln=ab=40000mm2

F=1.35βcβlfcAln=1.35×1×3×14.3×40000/1000=2316.6kN≥F1=6.743kN

满足要求！

B、梁侧模板计算书

一、工程属性

| 新浇混凝梁名称 | KZL8 | 混凝土梁截面尺寸(mmxmm) | 800×1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁板结构情况 | 见下图 | 楼板厚度(mm) | 180 |

二、荷载组合

| 侧压力计算依据规范 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 | 混凝土重力密度γc(kN/m3) | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新浇混凝土初凝时间t0(h) | 5.5 | 外加剂影响修正系数β1 | 1.2 |
| 混凝土坍落度影响修正系数β2 | 1.15 | 混凝土浇筑速度V(m/h) | 2 |
| 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m) |  | 1.5 |  |
| 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m2) |  | min{0.22γct0β1β2v1/2，γcH}＝min{0.22×24×4×1×1×21/2，24×1.5}＝min{29.868，36}＝29.868kN/m2 |  |
| 振捣混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q2k(kN/m2) |  | 4 |  |

新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k＝min[0.22γct0β1β2v1/2，γcH]＝min[0.22×24×4×1×1×21/2，24×1.5]＝min[29.87，36]＝29.87kN/m2

承载能力极限状态设计值S承＝0.9max[1.2G4k+1.4Q2k，1.35G4k+1.4×0.7Q2k]＝0.9max[1.2×29.87+1.4×4，1.35×29.87+1.4×0.7×4]＝0.9max[41.444，44.244]＝0.9×44.244＝39.82kN/m2

正常使用极限状态设计值S正＝G4k＝29.87 kN/m2

三、支撑体系设计

| 小梁布置方式 | 竖直向布置 |
| --- | --- |
| 小梁间距 | 200 |
| 主梁合并根数 | 2 |
| 主梁最大悬挑长度(mm) | 200 |
| 对拉螺栓水平向间距(mm) | 600 |
| 结构表面的要求 | 结构表面外露 |
| 支撑距梁底距离依次为 | 200，500，800，1200 |

设计简图如下：

模板设计剖面图

四、面板验算

| 面板类型 | 覆面木胶合板 | 面板厚度(mm) | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面板抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 15 | 面板弹性模量E(N/mm2) | 10000 |

梁截面宽度取单位长度，b＝1000mm。W＝bh2/6=1000×152/6＝37500mm3，I＝bh3/12=1000×153/12＝281250mm4。计算简图如下：

1、抗弯验算

q1＝bS承＝1×39.82＝39.82kN/m

Mmax＝0.125q1l2＝0.125×39.82×0.22＝0.199kN·m

σ＝Mmax/W＝0.199×106/37500＝5.309N/mm2≤[f]＝15N/mm2

满足要求！

2、挠度验算

q＝bS正＝1×29.87＝29.87kN/m

νmax＝5×29.87×2004/(384×10000×281250)=0.221mm≤200/400=0.5mm

满足要求！

3、支座反力验算

承载能力极限状态

R＝q1l=39.82×0.2＝7.964kN

正常使用极限状态

R'＝ql=29.87×0.2＝5.974kN

五、小梁验算

| 小梁类型 | 方木 | 小梁材料规格(mm) | 40×90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小梁弹性模量E(N/mm2) | 9350 | 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) | 1.78 |
| 小梁截面抵抗矩W(cm3) | 54 | 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 11 |
| 小梁截面惯性矩I(cm4) | 243 |  |  |

计算简图如下：

1、抗弯验算

小梁弯矩图(kN·m)

q=7.964kN/m

σ＝Mmax/W＝0.159×106/54000＝2.95N/mm2≤[f]＝11N/mm2

满足要求！

2、抗剪验算

小梁剪力图(kN)

τmax＝3 Vmax/(2bh)＝3×1.72×1000/(2×90×40)＝0.717N/mm2≤[τ]＝1.78N/mm2

满足要求！

3、挠度验算

小梁变形图(mm)

q=5.974kN/m

νmax＝0.106mm≤400/400=1mm

满足要求！

4、主梁所受支座反力计算

承载能力极限状态

Rmax＝3.199kN

正常使用极限状态

R'max=2.4kN

六、主梁验算

| 主梁最大悬挑长度(mm) | 200 | 主梁类型 | 钢管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主梁材料规格(mm) | Ф48×3 | 主梁合并根数 | 2 |
| 主梁弹性模量E(N/mm2) | 206000 | 主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 205 |
| 主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) | 120 | 主梁截面惯性矩I(cm4) | 10.78 |
| 主梁截面抵抗矩W(cm3) | 4.49 | 主梁受力不均匀系数 | 1 |

因主梁2根合并，验算时小梁传递主梁受力不均匀系数为1。

计算简图如下：

1、抗弯验算

主梁连续梁部分弯矩图(kN·m)

主梁悬挑梁部分弯矩图(kN·m)

q=3.199kN/m

σ＝Mmax/W＝0.608×106/4490＝135.484N/mm2≤[f]＝205N/mm2

满足要求！

2、抗剪验算

主梁连续梁部分剪力图(kN)

主梁悬挑梁部分剪力图(kN)

τmax＝2Vmax/A=2×1.72×1000/424＝27.417N/mm2≤[τ]＝120N/mm2

满足要求！

3、挠度验算

主梁连续梁部分变形图(mm)

主梁悬挑梁部分变形图(mm)

q=2.4kN/m

ν1max＝0.501mm≤600/400=1.5mm

ν2max＝0.09mm≤200/400=0.5mm

满足要求！

4、最大支座反力计算

Rmax=10.611/1=10.611kN

七、对拉螺栓验算

| 对拉螺栓类型 | M12 | 轴向拉力设计值Ntb(kN) | 12.9 |
| --- | --- | --- | --- |

可知对拉螺栓受力N＝0.95×10.611＝10.08kN≤Ntb＝12.9kN

满足要求！

C、板模板（扣件式）计算书

一、工程属性

| 新浇混凝土楼板名称 | XB | 新浇混凝土楼板板厚(mm) | 180 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新浇混凝土楼板边长L(m) | 2.75 | 新浇混凝土楼板边宽B(m) | 2.45 |

二、荷载设计

| 施工荷载标准值Q1(kN/m2) | 2.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2) | 面板自重标准值 |  | 0.1 |
|  | 面板及小梁自重标准值 |  | 0.3 |
|  | 楼板模板自重标准值 |  | 0.5 |
|  | 模板及其支架自重标准值 |  | 0.75 |
| 新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3) | 24 | 钢筋自重标准值G3k(kN/m3) | 1.1 |
| 风荷载标准值ωk(kN/m2) | 基本风压ω0(kN/m2) | 0.3 | 0.098 |
|  | 风压高度变化系数μz | 0.74 |  |
|  | 风荷载体型系数μs | 0.5 |  |

三、模板体系设计

| 模板支架高度(m) | 3.95 |
| --- | --- |
| 立柱纵向间距la(mm) | 800 |
| 立柱横向间距lb(mm) | 800 |
| 水平拉杆步距h(mm) | 1500 |
| 立柱布置在混凝土板域中的位置 | 中心对称 |
| 立柱距混凝土板短边的距离(mm) | 175 |
| 立柱距混凝土板长边的距离(mm) | 25 |
| 主梁布置方向 | 平行楼板长边 |
| 小梁间距(mm) | 200 |

设计简图如下：

模板设计平面图

模板设计剖面图(楼板长向)

四、面板验算

| 面板类型 | 覆面木胶合板 | 面板厚度(mm) | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面板抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 15 | 面板弹性模量E(N/mm2) | 10000 |

根据《建筑施工模板安全技术规范》5.2.1"面板可按简支跨计算"的规定，另据现实，楼板面板应搁置在梁侧模板上，因此本例以简支梁，取1m单位宽度计算。计算简图如下：

W＝bh2/6=1000×15×15/6＝37500mm3，I＝bh3/12=1000×15×15×15/12＝281250mm4

1、强度验算

q1＝max[1.2(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4Q1，1.35(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4×0.9Q1]×b=max[1.2×(0.1+(1.1+24)×0.18)+1.4×2.5，1.35×(0.1+(1.1+24)×0.18)+1.4×0.9×2.5] ×1=9.384kN/m

q2＝1.35×G1K×b=1.35×0.1×1=0.135kN/m

p＝1.4×0.9×Q1=1.4×0.9×2.5＝3.15kN

Mmax＝max[q1l2/8,q2l2/8+pl/4]=max[9.384×0.22/8，0.135×0.22/8+3.15×0.2/4]= 0.158kN·m

σ＝Mmax/W＝0.158×106/37500＝4.218N/mm2≤[f]＝15N/mm2

满足要求！

2、挠度验算

q＝(G1k+(G3k+G2k)×h)×b=(0.1+(1.1+24)×0.18)×1=4.618kN/m

ν＝5ql4/(384EI)＝5×4.618×2004/(384×10000×281250)＝0.034mm≤[ν]＝l/250＝200/250＝0.8mm

满足要求！

五、小梁验算

| 小梁类型 | 方木 | 小梁材料规格(mm) | 40×90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 15.44 | 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) | 1.78 |
| 小梁弹性模量E(N/mm2) | 9350 | 小梁截面抵抗矩W(cm3) | 54 |
| 小梁截面惯性矩I(cm4) | 243 |  |  |

因[B/lb]取整＝[2450/800]取整＝3，按三等跨连续梁计算，又因小梁较大悬挑长度为25mm，因此需进行最不利组合，计算简图如下：

1、强度验算

q1＝max[1.2(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4Q1，1.35(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4×0.9Q1]×b=max[1.2×(0.3+(1.1+24)×0.18)+1.4×2.5，1.35×(0.3+(1.1+24)×0.18)+1.4×0.9×2.5]×0.2＝1.931kN/m

因此，q1静＝1.35(G1k+(G3k+G2k)×h)×b=1.35×(0.3+(1.1+24)×0.18)×0.2＝1.301kN/m

q1活＝1.4×0.9×Q1×b=1.4×0.9×2.5×0.2＝0.63kN/m

M1＝0.1q1静L2+0.117q1活L2＝0.1×1.301×0.82+0.117×0.63×0.82＝0.13kN·m

q2＝1.35×G1k×b=1.35×0.3×0.2＝0.081kN/m

p＝1.4×0.7×Q1=1.4×0.7×2.5＝3.15kN

M2＝max[0.08q2L2+0.213pL，0.1q2L2+0.175pL]＝max[0.08×0.081×0.82+0.213×3.15×0.8，0.1×0.081×0.82+0.175×3.15×0.8]＝0.541kN·m

M3＝max[q1L12/2，q2L12/2+pL1]=max[1.931×0.0252/2，0.081×0.0252/2+3.15×0.025]＝0.079kN·m

Mmax＝max[M1，M2，M3]＝max[0.13，0.541，0.079]＝0.541kN·m

σ＝Mmax/W＝0.541×106/54000＝10.017N/mm2≤[f]＝15.44N/mm2

满足要求！

2、抗剪验算

V1＝0.6q1静L+0.617q1活L＝0.6×1.301×0.8+0.617×0.63×0.8＝0.935kN

V2＝0.6q2L+0.675p＝0.6×0.081×0.8+0.675×3.15＝2.165kN

V3＝max[q1L1，q2L1+p]＝max[1.931×0.025，0.081×0.025+3.15]＝3.152kN

Vmax＝max[V1，V2，V3]＝max[0.935，2.165，3.152]＝3.152kN

τmax＝3Vmax/(2bh0)=3×3.152×1000/(2×40×90)＝1.313N/mm2≤[τ]＝1.78N/mm2

满足要求！

3、挠度验算

q=(G1k+(G3k+G2k)×h)×b=(0.3+(24+1.1)×0.18)×0.2＝0.964kN/m

跨中νmax＝0.677qL4/(100EI)=0.677×0.964×8004/(100×9350×2430000)＝0.118mm≤[ν]＝l/250＝800/250＝3.2mm

满足要求！

六、主梁验算

| 主梁类型 | 钢管 | 主梁材料规格(mm) | Ф48×3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可调托座内主梁根数 | 1 | 主梁弹性模量E(N/mm2) | 206000 |
| 主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 205 | 主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) | 125 |
| 主梁截面惯性矩I(cm4) | 10.78 | 主梁截面抵抗矩W(cm3) | 4.49 |

1、小梁最大支座反力计算

q1＝max[1.2(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4Q1，1.35(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4×0.9Q1]×b=max[1.2×(0.5+(1.1+24)×0.18)+1.4×2.5，1.35×(0.5+(1.1+24)×0.18)+1.4×0.9×2.5]×0.2＝1.985kN/m

q1静＝1.35×(G1k+ (G3k+G2k)×h)×b＝1.35×(0.5+(1.1+24)×0.18)×0.2＝1.355kN/m

q1活＝1.4×0.9×Q1×b ＝1.4×0.9×2.5×0.2＝0.7kN/m

q2＝(G1k+ (G3k+G2k)×h)×b=(0.5+(1.1+24)×0.18)×0.2=1.004kN/m

承载能力极限状态

按三跨连续梁，Rmax＝(1.1q1静+1.2q1活)L＝1.1×1.355×0.8+1.2×0.7×0.8＝1.864kN

按悬臂梁，R1＝q1l=1.985×0.025＝0.05kN

R＝max[Rmax，R1]＝1.864kN;

正常使用极限状态

按三跨连续梁，Rmax＝1.1q2L＝1.1×1.004×0.8＝0.883kN

按悬臂梁，R1＝q2l=1.004×0.025＝0.025kN

R＝max[Rmax，R1]＝0.883kN;

2、抗弯验算

计算简图如下：

主梁弯矩图(kN·m)

Mmax＝0.593kN·m

σ＝Mmax/W＝0.593×106/4490＝132.028N/mm2≤[f]＝205N/mm2

满足要求！

3、抗剪验算

主梁剪力图(kN)

Vmax＝5.112kN

τmax＝2Vmax/A=2×5.112×1000/424＝24.111N/mm2≤[τ]＝125N/mm2

满足要求！

4、挠度验算

主梁变形图(mm)

νmax＝0.504mm

跨中νmax=0.504mm≤[ν]=800/250=3.2mm

悬挑段νmax＝0.381mm≤[ν]=175×2/250=1.4mm

满足要求！

七、立柱验算

| 剪刀撑设置 | 有 | 竖向剪刀撑纵距跨数n1（跨） | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖向剪刀撑横距跨数n2（跨） | 3 | 节点转动刚度(kN.m/rad) | 35 |
| 扫地杆高度h1(mm) | 200 | 高度修正系数(mm) | 1 |
| 悬臂长度h2（mm） | 200 | 钢管类型 | Ф48×3 |
| 立柱截面面积A(mm2) | 424 | 立柱截面回转半径i(mm) | 15.9 |
| 立杆弹性模量(N/mm2) | 206000 | 立杆截面惯性矩（cm4） | 10.78 |
| 节点转动刚度(kN.m/rad) | 35 |  |  |

1、长细比验算

立杆计算长度：l0=βHβaμh=1×1×1.068×1500=1602.547mm

μ ----立杆计算长度系数，按规范附录B表B-3取值

K----有剪刀撑框架式支撑结构的刚度比，K=EI/（hk）+ ly/（6h）=206000×10.78×104/(1500×35×106)+800/(6×1500)=0.512

βa----扫地杆高度与悬臂长度修正系数，按规范附录B表B-5取值

α----扫地杆高度h1与步距h之比与悬臂长度h2与步距h之比的较大值，α=max（h1/h,h2/h）= max(200/1500,200/1500)=0.133

αx----单元框架x向跨距与步距h之比，αx= lx/h=800/1500=0.533

βH----高度修正系数

λ=l0/i=1602.547/15.9=100.789≤[λ]=180

长细比满足要求！

2、立柱稳定性验算

λ=l0/i=1602.547/15.9=100.789，查表得，φ＝0.588

考虑风荷载

Mw=1.4ωklah2/10=1.4×0.098×0.8×1.52/10=0.025kN·m

NwK=nwaωklaH2/(2B1)=3×0.098×0.8×3.952/(2×10)=0.183kN

nwa----单元框架的纵向跨数；nwa= n1=3

N=1.2ΣNGik+0.9×1.4Σ(Q1+NwK)=[1.2×(0.75+(1.1+24)×0.18)+0.9×1.4×2.5]×0.8×0.8+0.9×1.4×0.183=6.516KN

f＝ N/(φA)+ Mw/(W(1-1.1φN/NE′))=6515.836/(0.588×424)+0.025×106/(4.49×103×(1-1.1×0.588×6515.836/84774.456))=31.894N/mm2≤[f]＝205N/mm2

满足要求！

NE′----立杆的欧拉临界力（N），NE′=π2EA/λ2=3.142×206000×424/100.7892=84774.456

八、可调托座验算

| 荷载传递至立杆方式 | 可调托座 | 可调托座承载力容许值[N](kN) | 30 |
| --- | --- | --- | --- |

按上节计算可知，可调托座受力N＝6.516kN≤[N]＝30kN

满足要求！

九、支撑结构抗倾覆验算

支架抗倾覆验算应符合下式要求：

H/B≤0.54gk/ωk

式中：gk--支撑结构自重标准值与受风面积的比值，

gk=Gk/L1H=0.75×10×10/(10×3.95)=1.899kN

Gk--支撑结构自重标准值

0.54gk/ωk=0.54×1.899/0.098=10.516≥3.95/10

满足要求！

十、立杆支承面承载力验算

| 支撑层楼板厚度h(mm) | 220 | 混凝土强度等级 | C35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立杆底座长a(mm) | 200 | 立杆底座宽b(mm) | 90 |

F1=N=6.516kN

1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50100-2010第6.5.1条规定，见下表

| 公式 | 参数剖析 |  |
| --- | --- | --- |
| Fl≤(0.7βhft+0.25σpc,m)ηumh0 | F1 | 局部荷载设计值或集中反力设计值 |
|  | βh | 截面高度影响系数：当h≤800mm时，取βh=1.0；当h≥2000mm时，取βh=0.9；中间线性插入取用。 |
|  | ft | 混凝土轴心抗拉强度设计值 |
|  | σpc,m | 临界面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值，其值控制在1.0-3.5N/㎜2范围内 |
|  | um | 临界截面周长：距离局部荷载或集中反力作用面积周边h0 /2处板垂直截面的最不利周长。 |
|  | h0 | 截面有效高度，取两个配筋方向的截面有效高度的平均值 |
| η=min(η1,η2) η1=0.4+1.2/βs,η2=0.5+as×h0/4Um | η1 | 局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数 |
|  | η2 | 临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数 |
|  | βs | 局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸比较，βs不宜大于4：当βs<2时取βs=2，当面积为圆形时，取βs=2 |
|  | as | 板柱结构类型的影响系数：对中柱，取as=40，对边柱，取as=30：对角柱，取as=20 |
| 说明 | 在本工程计算中为了安全和简化计算起见，不考虑上式中σpc,m之值，将其取为0，作为板承载能力安全储备。 |  |

可得：βh=1，ft=1.57N/mm2，η=1，h0=h-20=200mm，

um =2[(a+h0)+(b+h0)]=1380mm

F=(0.7βhft+0.25σpc，m)ηumh0=(0.7×1×1.57+0.25×0)×1×1380×200/1000=303.324kN≥F1=6.516kN

满足要求！

2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50100-2010第6.6.1条规定，见下表

| 公式 | 参数剖析 |  |
| --- | --- | --- |
| Fl≤1.35βcβlfcAln | F1 | 局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值 |
|  | fc | 混凝土轴心抗压强度设计值；可按本规范表4.1.4-1取值 |
|  | βc | 混凝土强度影响系数，按本规范第6.3.1条的规定取用 |
|  | βl | 混凝土局部受压时的强度提高系数 |
|  | Aln | 混凝土局部受压净面积 |
| βl=(Ab/Al)1/2 | Al | 混凝土局部受压面积 |
|  | Ab | 局部受压的计算底面积，按本规范第6.6.2条确定 |

可得：fc=16.7N/mm2，βc=1，

βl=(Ab/Al)1/2=[(a+2b)×(b+2b)/(ab)]1/2=[(380)×(270)/(200×90)]1/2=2.387，Aln=ab=18000mm2

F=1.35βcβlfcAln=1.35×1×2.387×16.7×18000/1000=968.858kN≥F1=6.516kN

满足要求！