中关村翠湖科技园国际教育科技加速器

3#研发楼、4#职工倒班宿舍及6#管理室、5#职工倒班宿舍

CFG桩施工方案

编 制：

审 核：

审 批：

- 北京城建道桥建设集团有限公司

- 2014年07月

目       录

1、编制依据	1

1.1甲方提供资料	1

1.2地方标准及规范规程	1

1.3国家标准及规范规程	1

1.4行业标准及规范规程	1

1.5现行国家、地方及行业规范规程	1

2、工程概况	2

2.1工程概况	2

2.2工程地质条件	2

2.3设计参数	4

2.4 施工内容和主要工程量	5

2.5 CFG桩检验	5

3、现场配合	7

3.1 内部沟通	7

3.2 外部沟通	7

3.3 相关方管理	8

4、施工方案	9

4.1 总体施工组织规划	9

4.2 项目部组织机构和岗位责任制	10

4.3 施工准备	11

4.4 工程定位测量施工	12

4.5 CFG桩施工	13

5、关键工序、复杂环节重点技术措施	15

5.1 开槽施工要求	15

5.2 CFG桩施工工艺流程和技术要求	15

5.3 褥垫层铺设工艺流程和技术要求	19

6、质量保证体系及措施	20

6.1 质量管理机构	20

6.2 人员控制	20

6.3 材料控制	21

6.4 施工设备控制	21

6.5 监视和测量装置控制	21

6.6 特殊施工过程的控制	21

6.7 不合格品控制	23

6.8 成品保护措施	23

6.9 质量管理制度	23

7、安全、文明、环保措施	25

7.1 现场文明安全管理措施	25

7.2环境保护控制	28

8、机械设备配置及劳动力计划	31

8.1主要施工设备和监视测量装置计划	31

8.2主要施工材料采购计划	32

8.3 试验计划计划	32

8.4 劳动力计划	32

9、施工进度计划及保证措施	33

9.1 工期目标	33

9.2 总体进度思路	33

9.3 建立完善的保证体系	33

9.4 工期保证措施	34

10、冬雨季施工技术措施	35

10.1 冬季施工措施	35

10.2 雨期施工措施	36

11、项目风险辨识和重要环境因素识别	40

11.1 项目风险识别	40

11.2 项目重要环境因素识别	40

12、减少扰民噪声基础措施	42

13、降低环境污染技术措施	43

13.1 降低噪声措施	43

13.2 降尘措施	43

13.3 材料运输及运输遗撒的控制	43

13.4 污水排放控制	43

13.5 固体废弃物排放的控制	43

13.6 爆炸及火灾隐患的控制	44

14、应急预案	45

14.1 施工现场应急准备和响应重点	45

14.2 安全事故应急预案	45

附：CFG桩设计图纸

# 1、编制依据

## 1.1甲方提供资料

中兵勘察设计研究院提供的中关村翠湖科技园国际教育科技加速器3#研发楼、4#职工倒班宿舍及6#管理室、5#职工倒班宿舍CFG桩复合地基平面布置图。

## 1.2地方标准及规范规程

《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ11-501-2009)；

## 1.3国家标准及规范规程

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)；

## 1.4行业标准及规范规程

《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)；

《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)；

## 1.5现行国家、地方及行业规范规程

（1）国家规范、标准

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；

（2）行业规程、标准

《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)；

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)；

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)；

（3）地方规范规程及标准

《建筑工程施工技术管理规程》(DBJ01-80-2003)；

《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2009)；

# 2、工程概况

## 2.1工程概况

中关村翠湖科技园国际教育科技加速器建设用地位于北京市海淀区苏家坨镇，南距北清路约400m、西距温阳路约600m。本工程中，3#研发楼、4#职工倒班宿舍及6#管理室、5#职工倒班宿舍需进行地基处理。

根据中兵勘察设计研究院提供的本工程地基处理相关设计图纸，本工程CFG桩设计概况如下：

| 楼号 | ±0.00（m） | 施工标高（m） | 设计桩顶标高（m） | 复合地基承载力特征值（kpa） | 沉降量 （mm） | 倾斜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 46.90 | -2.00 | -2.50 | 180 | / | / |
| 4#、6# | 46.90 | -6.77 | -7.27 | 250 | ≤50 | 0.002 |
| 5# | 46.90 | -6.27 | -6.77 | 320 | ≤50 | 0.002 |

## 2.2工程地质条件

### 2.2.1工程地质条件

根据本场地勘察报告，拟建场地地貌位置属温榆河上游南沙河古道，场地内除东北部地形略有起伏外，其余部分基本平坦，钻孔地面标高在44.95～46.92m之间。

整个场地地基土层表层为人工填土层，上部为新近沉积的粘性土及粉土，下部为一般第四纪沉积的粘性土及粉土。综合野外钻探描述、原位测试及室内土工试验，自上而下分述如下：

人工填土层

a.粉质粘土-粘质粉土素填土①：黄褐～灰色，稍湿～湿，可塑～硬塑。含少量砖块、灰渣及植物根。局部夹粘土、重粉质粘土及砂质粉土素填土。

b.杂填土①1：杂色，稍湿，主要由砖块、碎石、灰渣组成。

新近沉积土层

a.粉质粘土②：黄～灰色，湿～很湿，可塑～硬塑。含氧化铁条纹，夹粘质粉土、重粉质粘土薄层或透镜体。

b.粘土②1：黄～灰色，湿～很湿，可塑～硬塑。夹粘质粉土薄层或透镜体。

c.有机质粘土-泥炭质粘土②2：灰黑～黑色，湿～很湿，可塑～硬塑。夹有机质粉质粘土及有机质重粉质粘土薄层。灼失量范围值为5.8%～35.3%。

d.粘质粉土-砂质粉土②3：黄褐色，稍湿～湿，中密～密实。

e.粘质粉土-砂质粉土③：黄～灰褐色，稍湿～湿，中密～密实。夹粉质粘土薄层或透镜体。

f.粉质粘土③1：黄～灰褐色，很湿，可塑，局部硬塑。

g.粘土③2：黄褐色，很湿，软塑～可塑。

一般第四纪沉积土层

a.粉质粘土-重粉质粘土④：灰色，很湿，软塑～可塑，局部硬塑。夹粘质粉土及砂质粉土薄层或透镜体，含螺壳碎片。

b.粘土④1：灰～灰褐色，很湿，软塑～可塑。夹粉质粘土、重粉质粘土薄层或透镜体。

c.粘质粉土-砂质粉土④2：灰～灰褐色，湿，中密～密实。

d.粉质粘土-重粉质粘土⑤：黄～灰色，很湿，可塑～硬塑。夹粘质粉土薄层或透镜体。

e.粘质粉土⑤1：黄褐色，稍湿～湿，密实。夹砂质粉土薄层或透镜体。

f.粘土⑤2：黄褐色，很湿，可塑。

g.粘土-重粉质粘土⑥：黄～黄褐色，很湿，可塑～硬塑，局部软塑。夹粉质粘土薄层或透镜体。

h.粘质粉土-砂质粉土⑥1：黄～黄褐色，稍湿～湿，密实。

i.粉质粘土⑥2：黄～灰色，很湿，软塑～可塑，局部硬塑。

j.粉质粘土-重粉质粘土⑦：黄～灰色，很湿，可塑～硬塑。

k.砂质粉土-粘质粉土⑦1：黄～灰色，稍湿～湿，密实。

### 2.2.2水文地质条件

场地内观测到三层地下水。第一层地下水类型为台地潜水，稳定水位埋深为5.70～10.00m，水位标高为35.69～39.60m；第二层地下水类型为层间水（局部具有微承压性），稳定水位埋深为12.80～18.10m，水位标高为27.96～32.85m；第三层地下水类型为层间水（局部具有微承压性），稳定水位埋深为20.50m，水位标高为25.24m。

## 2.3设计参数

| 楼号 | 桩径 （mm） | 有效桩长（m） | 施工桩长（m） | 桩间距 （m） | 褥垫层厚度（mm） | 桩身砼强度 | 单桩承载力特征值 (kN) | 复合地基承载力特征值(kPa) | 布桩 数量 （根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 400 | 11.0 | 11.5 | 1.60*1.60 | 200 | C20 | 310 | 180 | 701 |
| 4#、6# | 400 | 17.0 | 17.5 | 1.70*1.70 | 200 | C25 | 600 | 250 | 1399 |
| 5# | 400 | 17.0 | 17.5 | 1.50*1.50 | 200 | C25 | 600 | 320 | 972 |

补充说明：

（1）CFG桩采用钻孔压灌CFG桩施工工艺。

（2）对于电梯井、集水坑等处，挖土至开槽标高，然后进行CFG桩施工。施工完毕后人工挖桩间土，凿桩头时人工用钢钎从四周向桩中心凿，严禁用大锤直接敲击桩体。清桩头至基础素混凝土垫层底标高以下20cm，然后虚铺23cm厚的碎石垫层，粒径不大于3cm，压实至20cm，夯填度≤0.90，即至基础素混凝土垫层底标高。且有效桩长不小于设计桩长。

（3）3#楼：CFG桩施工前，将基底的填土及②2层有机质粘土-泥炭质粘土挖除，至基础持力层粉质粘土②层、粘土②1层、粘质粉土-砂质粉土②3层，并采用水泥土（水泥、土的体积比1:9）分层压实回填，分层厚度不大于35cm，压实系数不小于0.95，回填坡度角大于28°。土料应选用砂质粉土、粉质粘土、粘质粉土，有机质含量不超过5%，粒径不大于15mm，含水量应控制在最优含水量±2%范围；水泥型号可选用 P.S.A 32.5。

对于基础素混凝土垫层底标高-2.30m（基底标高为-2.20m）的区域，水泥土回填至标高-2.50m；其上回填素土作为CFG桩保护桩头桩间土，回填厚度不小于0.5m，分层厚度不大于35cm，压实系数不小于0.95。

对于基础素混凝土垫层底标高-1.30m（基底标高为-1.20m）的区域，水泥土回填至标高-1.50m；其上回填素土作为CFG桩保护桩头桩间土，回填厚度不小于0.5m，分层厚度不大于35cm，压实系数不小于0.95。

对于基础素混凝土垫层底标高-3.90m（基底标高为-3.80m）的区域，水泥土回填至标高-4.10m；其上回填素土作为CFG桩保护桩头桩间土，回填厚度不小于0.5m，分层厚度不大于35cm，压实系数不小于0.95。

CFG桩桩径Φ400，施工桩长11.5m，有效桩长11.0m，单桩竖向承载力特征值不小于310kN，预留50cm保护桩头，桩身强度为C20；桩间距1.60m×1.60m，桩土置换率不小于0.049，桩心距基础边缘均不小于300mm，局部靠近基础轮廓的桩位略有调整；桩数预计701根。

（4）4#楼：CFG桩桩径Φ400，施工桩长17.5m，有效桩长17.0m，单桩竖向承载力特征值不小于600kN，预留50cm保护桩头，桩身强度为C25；桩间距1.70m×1.70m，桩土置换率不小于0.0434，桩心距基础边缘均不小于300mm，局部靠近基础轮廓的桩位略有调整；桩数预计1399根。

（5）5#楼：CFG桩桩径Φ400，施工桩长17.5m，有效桩长17.0m，单桩竖向承载力特征值不小于600kN，预留50cm保护桩头，桩身强度为C25；桩间距1.50m×1.50m，桩土置换率不小于0.0558，桩心距基础边缘均不小于300mm，局部靠近基础轮廓的桩位略有调整；桩数预计972根。

（6）局部加深部位标高：

| 楼号 | 部位 | 施工标高（m） | 设计桩顶标高（m） | 有效桩长（m） | 施工桩长（m） | 楼号 | 部位 | 施工标高（m） | 设计桩顶标高（m） | 有效桩长（m） | 施工桩长（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4# A段 | 1-1 | -6.72 | -7.12 | 17.0 | 17.5 | 4# B段 | 1-1 | -6.77 | -8.07 | 17.0 | 18.3 |
| 4# A段 | 2-2 | -6.77 | -9.97 | 17.0 | 20.2 | 4# B段 | 2-2 | -6.77 | -8.07 | 17.0 | 18.3 |
| 4# A段 | 3-3 | -6.77 | -7.27 | 17.0 | 17.5 | 4# B段 | 3-3 | -6.77 | -7.27 | 17.0 | 17.5 |
| 4# A段 | 4-4 | -6.77 | -9.57 | 17.0 | 19.8 | 4# B段 | 4-4 | -6.77 | -8.07 | 17.0 | 18.3 |
| 4# A段 | 5-5 | -6.77 | -9.97 | 17.0 | 20.2 | 4# B段 | 5-5 | -6.77 | -8.07 | 17.0 | 18.3 |
| 4# A段 | 6-6 | -6.77 | -9.57 | 17.0 | 19.8 | 4# B段 | 6-6 | -6.77 | -9.57 | 17.0 | 19.8 |
| 4# A段 | 7-7 | -6.77 | -9.97 | 17.0 | 20.2 | 4# B段 | 7-7 | -6.77 | -9.57 | 17.0 | 19.8 |
| 4# A段 | 8-8 | -6.77 | -7.27 | 17.0 | 17.5 | 4# B段 | 8-8 | -6.77 | -8.07 | 17.0 | 18.3 |
| 4# A段 | 9-9 | -6.77 | -7.47 | 17.0 | 17.7 | 4# B段 | 9-9 | -6.77 | -7.37 | 17.0 | 17.6 |
| 4# A段 | 10-10 | -6.77 | -8.87 | 17.0 | 19.1 | 4#B段 | 10-10 | -6.77 | -8.87 | 17.0 | 19.2 |
| 4# A段 | 11-11 | -6.77 | -7.37 | 17.0 | 17.6 | 4# B段 | 11-11 | -6.77 | -8.07 | 17.0 | 18.3 |
| 4# A段 | 12-12 | -6.77 | -7.47 | 17.0 | 17.7 | 4# B段 | 12-12 | -6.77 | -8.07 | 17.0 | 18.3 |
| 5# | 1-1 | -6.27 | -9.27 | 17.0 | 20.0 | 4# B段 | 13-13 | -6.77 | -9.57 | 17.0 | 19.8 |
| 5# | 2-2 | -6.27 | -6.77 | 17.0 | 17.5 | 4# B段 | 14-14 | -6.77 | -8.57 | 17.0 | 18.8 |
| 5# | 3-3 | -6.27 | -6.77 | 17.0 | 17.5 | 4# B段 | 15-15 | -6.77 | -9.57 | 17.0 | 19.8 |
| 5# | 4-4 | -6.27 | -7.97 | 17.0 | 18.7 | 4# B段 | 16-16 | -6.77 | -9.57 | 17.0 | 19.8 |
|  |  |  |  |  |  | 4# B段 | 17-17 | -6.77 | -8.07 | 17.0 | 18.3 |

## 2.4 施工内容和主要工程量

### 2.4.1 施工内容

按合同文件要求，本复合地基工程主要内容为：

①CFG桩的施工；

②钻孔弃土的场外运输；

③桩间土清运；

④凿桩头；

⑤褥垫层的铺设。

## 2.5 CFG桩检验

### 2.5.1 CFG桩施工检验标准

| 项 目 | 允 许 偏 差 | 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩径 | -20mm | 桩长 | 100mm |
| 桩位偏差 | ≤160mm | 褥垫层夯填度 | ≤0.9 |
| 垂直度 | ≤1.0% | 桩身强度 | 设计要求 |

### 2.5.2 CFG桩检测

建设单位应委托有资质的检测单位进行低应变动力试验、复合地基静载荷试验及单桩静载荷试验的检测。

检测单位对检测结果进行整理分析并提出《检测报告》。

检测数量：根据规范规定，本工程CFG桩检测项目数量详见设计单位设计图纸。

# 3、现场配合

## 3.1 内部沟通

（1）施工过程中，项目部编制的对外发放的技术、商务文件，经公司副总经理、总工程师或副总工程师、公司工程技术委员会审定，总经理签字或盖章批准后外发；

（2）在施工过程中，重要的设计变更，经公司副总经理、总工程师或副总工程师、公司工程技术委员会审定盖章批准后外发；一般内容的设计变更，由设计人负责，并按政府主管部门规定的表格填写记录，各方签署批准后交付实施；

（3）施工过程中，项目部成员对项目施工中存在的问题及时进行沟通，协商解决，以确保工程质量和施工进度，控制风险和重要环境因素，防治质量、安全或环境污染事故的发生。

（4）按各分项工程的要求做好施工现场的三通一平和水、电的供应及地面的清障工作。

（5）CFG桩施工、清土、凿桩头、CFG桩复合地基检测、铺设碎石褥垫层施工等工序要互相配合、衔接好，多给对方留有余地，保证施工顺利进行。

（6）按施工平面图的位置和项目部的要求堆放原材料、设立加工场地等，临时材料的堆放应通过项目部的批准，不得妨碍其他分项工程的施工。

（7）各项施工单位要注意对降水井、土钉墙、锚杆的保护。特别是施工机械，不得碰撞降水井地面设施。

## 3.2 外部沟通

根据建筑施工总包负责制的原则，作为分包单位按照合约条件和有关规定服从招标人、总承包人、监理、设计人的管理，积极配合与其它承包人的关系，在交叉作业点尽可能为总包单位和协作单位创造有利条件。

（1）鉴于本工程的特点，在我方随时与总包方进行沟通，基坑开挖完成后，及时进行CFG桩的施工。

（2）项目经理、技术负责人或项目部主要管理人力准时参加工地现场的监理例会或其他有关工程的会议，悉心听取发包方、监理单位或总包单位对工程施工的意见和建议，对存在的问题及时予以答复并改进，暂时未能解答的，要详细记录并与项目部有关人员研究后予以答复；

（3）由于各种原因引起的变更，通过与设计、监理、发包方洽商解决，工程洽商是施工图的补充，与施工图具有同等效力。工程洽商一般由项目技术负责人提出和经办，应先洽商后实施，无特殊情况不得后补。工程洽商必须签字齐全，内容明确具体，能够满足施工和预算的要求；

（4）施工照明及坑边防护栏由总包负责安装，施工时应爱护总包的各种安全防护设施，发现有损坏及时与总包单位有关责任人联系，及时进行维护。

（5）基坑开挖时，应预留能够使CFG桩施工设备顺利进入坑底施工坡道。坡道宽8m，坡度小于150。

（6）应将水源、电源接至基坑边。

（7）单位按照设计图纸，以书面形式提供拟建建筑物四周控制轴线及场地标高。

（8）项目部在项目实施过程中和项目竣工验收后，向顾客发送《工程情况反馈表》、《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司的产品和服务的满意程度。

## 3.3 相关方管理

（1）工程开工前，项目部负责按公司相关规定组织对现场人员进行技术教育和公司－项目部－班组三级安全教育和考核，并进行施工技术交底、安全交底。施工技术、安全教育、考核和交底采取书面形式，人员签字要真实、齐全；

（2）施工过程中，项目部负责对相关方进行检查，对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染、安全事故的相关方，做出限期整改、经济处罚或更换供方等施加影响的措施；

（3）对一般施加影响的相关方，由项目部以书面或口头的形式向相关方宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针以及环境保护、职业健康安全管理等知识，不断提高其质量、环境和职业健康安全意识；

（4）进入施工现场的其他人员，由项目部向其传达我公司对环境和职业健康安全方面的要求，进入施工区域必须佩戴安全帽等防护用品；

（5）施工过程中，若有必要，项目部可配合工程总承包单位进行施工现场周边居民和单位的走访工作，倾听他们对公司环境管理特别是污染防治要求的建议和要求，宣传公司的环境方针、目标，以取得他们的理解、监督和配合。

# 4、施工方案

## 4.1 总体施工组织规划

根据合同要求和CFG桩施工图纸，本次施工主要包括CFG桩施工、清土、凿桩头和铺设褥垫层等以及CFG桩单桩、复合地基检测两个主要施工、检测单元，其中检测与清土、凿桩头施工存在交叉施工作业，根据其相互制约条件，总体施工组织规划如下：

（1）进行测量放线，并报甲方及监理验线；

（2）CFG桩的施工；

（3）清土；

（4）凿桩头；

（5）单桩、复合地基检测；

（6）铺设褥垫层。

本工程施工顺序见图4.1。

施工准备

开槽

备

CFG桩施工

清除钻孔弃土

挖桩间土

凿桩头

CFG桩复合地基检测

验桩、验槽

褥垫层施工及验收

CFG桩单桩、复合地基验收

图4.1  施工顺序图

## 4.2 项目部组织机构和岗位责任制

### 4.2.1 项目部组织机构

本工程项目部组织机构见图4.2-1。

项目经理

生产副经理

技术负责

质检员

安全员

测量员

资料员

技术员

施工员

材料员

试验员

图4.2－1  项目部组织机构图

### 4.2.2 岗位职责

项目部各岗位职责见表3.4－2。

岗位职责         表4.2－2

| 岗位名称 | 人数 | 岗 位 责 任 | 质 量 责 任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 项目经理是公司法人在项目上的授权代理，是项目的质量第一责任人，代表公司履行与业主合同相关的责任。 | 对工程质量、安全、工期负直接责任 |
| 生产副经理 （执行经理） | 1 | 协助项目经理对工程施工、质量、安全进行管理。授权下，行使项目经理一切职权并承担相应的责任。 | 对现场生产管理、质量、安全负责。 |
| 技术负责人 | 1 | 负责工程的质量管理，负责施工中技术问题的处理、组织质量检查活动、负责工程数据的管理和工程质量验收。 | 对工程质量、安全 负技术责任。 |
| 技术员 | 2 | 负责工程各工序的质量控制，落实各项技术处理措施。负责各项施工记录的收集、整理，协助项目技术负责人进行工程数据的整理和工程验收工作。 | 对所负责的工程质量工作负直接责任。 |
| 质检员 | 1 | 具体负责工程技术交底和质量教育活动，负责工程施工质量的检查工作。 | 对各工序施工质量负主要责任。 |
| 安全员 | 1 | 具体负责工程安全交底和安全教育活动，负责工程施工安全的检查工作。 | 对施工安全负主要责任。 |
| 测量员 | 1 | 负责工程定位、放线、位移等各项测量工作。 | 对工程测量质量负直接责任。 |
| 施工员 | 1 | 负责所负责工序的质量、安全管理。 | 对所负责工序施工质量、安全负直接责任。 |
| 材料员 | 1 | 协助项目经理制定材料采购计划，负责进出场材料的验收、材料标识和管理。负责制定材料采样、检验计划和送检工作，负责材料检验结果的统计工作。 | 对施工用材料质量负直接责任。 |
| 试验员 | 1 | 负责制定材料、试件取样样、检验计划和送检工作，负责件负责检验结果的统计工作。 | 对材料、试件取样、保护、运输质量负直接责任。 |
| 资料员 | 1 | 具体负责工程施工数据的编写、报审和收集汇总工作。 | 对施工数据的质量负直接责任。 |

## 4.3 施工准备

### 4.3.1 临时设施

本工程由建设方提供临舍或在现场搭设帐篷，以解决施工工人住宿。

### 4.3.2 临时用水用电

本工程施工用电约500kw，施工用水量较小，仅需在混凝土输送泵处及生活区使用。

### 4.3.3 临时道路

本工程临时道路路面由总包单位进行硬化。

### 4.3.4 测量放线

（1）定位放线工作是施工准备工作中的一项极重要的技术工作，它直接关系到工程的定位，定位放线是准备工作中的首要工作之一，是控制工程质量的第一个特殊工序。测量放线工作由项目技术负责人主持和组织，必须由持有资质证书的专业测量人员实施。总包单位提供定位轴线，并做好控制点的保护（定位放线记录成果必须报工程监理单位或甲方复验，未经监理单位或甲方指定的专业测量单位签认，不得进行下道工序施工）。

（2）工程测量：是在定位放线测量的基础上对具体桩位、标高等进行细部测量工作，工程测量的依据是定位控制测量点，其工作由现场测量员和专业施工员配合进行。

### 4.3.5 技术准备

开工前现场内业技术应做好如下准备工作：

（1）工作计划安排、图表的绘制；

（2）工程施工图纸的审阅、审查和会审；

（3）熟悉并整理相关技术资料；

（4）修订施工组织设计；

（5）编制详细的安全、技术交底，按规定程序进行交底。

### 4.3.6 施工前准备

（1）确保施工现场三通一平，按照消防要求，设置足够数量的灭火器材；

（2）组织施工机械、设备、工具和材料进场，并按指定地点和方式存放。对施工机械和设备进行相应的保养和试运转，发现问题及时解决；

（3）原材料进场后，应进行各项材料的试验、检验；

（4）根据水、电接口，布设水、电管线和配电箱等；

（5）测量放线、原材料进场等工作，为施工做准备；

（6）根据施工组织设计要求，认真落实雨季施工措施。

## 4.4 工程定位测量施工

### 4.4.1 测量的整体控制思路

为确保测量精度，结合以往的施工经验，采用如下测量方法：

由红线桩点引测主控点，由主控点引测主控轴线进行加密控制，依据主控点和主控轴线放出建筑物控制轴线。

### 4.4.2 定位测量

1、定位布设原则

1）由红线桩引测3个主控点，由主控点引测主控轴线，进行二级加密控制。

2）由主控轴线放出其它控制轴线，确定各桩桩位以及建筑物的其它尺寸线。

2、工程定位测量做法

1）已知基础外墙外边线上的三点坐标（定义为A、B、C点），由红线桩点推算并引测出A、B、C点，通过三点的几何关系认真校核无误后确定三点点位，作主控点，此三点闭合后形成平面控制网。

2）用直角坐标法定出主控轴线，并引测至支架基槽外，在距离基础外皮约10m的地方确定控制点，形成二级加密控制网，并永久保存。

### 4.4.3 基础平面测量

平面测量主要完成以下两步骤工作，第一步，在基坑外进行主控轴线投测，将主控轴线投测到基础平面上。第二步，在基础平面上通过主控轴线确定其它轴线。具体方法是：首先，使用2＂电子经纬仪进行主控轴线投测，将经纬仪架设在主控轴线方向线上，后视主控轴线，利用正倒镜的方法进行投测。然后，把仪器架在基础平面上后视主控轴线，用直角坐标法转角、量矩，定出其它各轴线。为确保位于轴线间各桩位位置的精确，平面内各轴线均须经监理部门验线校核合格后，最后定出坑内轴线桩及其它尺寸线。

### 4.4.4 高程控制

利用测绘单位给定的水准点（高程已知），使用精密水准仪，用附合测法，将高程引入施工现场，结合场区情况在现场内选择四到五个高程控制点，经往返测平差计算校核无误后，确定四点的高程值，作为建筑施工过程中高程控制的依据。依此高程控制点，再在每个基槽内设两个高程点，作为施工时桩顶标高控制的基准点。

## 4.5 CFG桩施工

### 4.5.1 CFG桩施工工艺

（1）正式施工前由技术人员再次复核测量基线、水准点及桩位。根据现场条件，采用CFG25型长螺旋机械成孔、HBT-50型混凝土输送泵泵送混凝土灌注混合料。成孔过程中要求孔壁垂直，同时保证桩径达到设计要求。由甲方质控人员对成孔质量进行检查验收；

（2）混凝土使用商品混凝土，其强度等级及坍落度必须满足设计要求

（3）混凝土灌注：混凝土灌注前，由技术人员会同甲方质控人员对成孔进行检查，检查合格后开始灌注。对于中心压灌施工的长桩，在泵送混凝土时应始终将钻头埋入混合料液面以下≥1.0m，连续灌注直至桩顶设计标高。

### 4.5.2 施工技术要求

为保证工程质量，CFG桩施工应按设计及规范的要求进行，严格控制桩顶标高、桩尖进入持力层标高、混凝土强度等。CFG桩施工偏差应满足下述指标：

（1）桩长允许偏差：＋100mm；

（2）桩径允许偏差：－20mm；

（3）垂直度允许偏差：1.5％；

（4）桩位允许偏差：≤0.4D，但楼座外围边桩的桩位误差不得大于5cm。

### 4.5.3 施工要点

（1）钻进过程应根据地层变化及时调整钻进速度，确保桩长和桩径。

（2）开工前的首盘混合料灌注前，应用砂浆冲洗送料管。

（3）注意桩底灌注质量，提钻冲开筏门高度应根据现场桩尖持力层性质而定，确保承载力。

（4）现场开工前应进行试验，确定混凝土输送泵泵量与提钻速度的关系。应始终将钻头埋在混凝土面下1.0m，根据泵量与卷扬提钻速度确定提钻速度，并保持该工艺参数的持续性。

（5）随时检查泵管密封情况，以防漏水。

（6）成孔泵送混凝土时，前后台应及时相互发信号配合沟通，避免桩身灌注时配合不一导致断桩。

### 4.5.4 关键节点

- 孔径、孔深；

- 混合料强度及坍落度；

- 提拔速度与灌入量即钻头埋入量；

- 桩位。

# 5、关键工序、复杂环节重点技术措施

## 5.1 开槽施工要求

基坑开挖至基底标高以上50cm。

## 5.2 CFG桩施工工艺流程和技术要求

### 5.2.1 工艺流程

根据地基处理方案，本工程采用压灌CFG桩，其施工采用长螺旋成孔管内泵压砼成桩施工工艺，其施工工艺流程见图5.2－1。

桩位放线

钻机就位

钻孔

按规定速度边泵送砼、边提拔钻杆至地表

成孔至设计标高

商品CFG桩混合料

泵送CFG桩混合料

图5.2－1   CFG桩施工工艺流程图

### 5.2.2 质量标准

复合地基质量控制指标如下：

1、主控项目

①原材料必须有出厂合格证并抽样复试；

②桩径误差：-20mm（个别断面）；

③混合料强度等级C20/C25，塌落度18～22cm；

2、一般项目

①桩身完整性

②轴线点定位偏差≥１cm，成桩偏差≥16cm；

③垂直度偏差≥1.0％；

④桩长偏差：≤100mm。

⑤褥垫层夯填度≤0.9

### 5.2.3 技术要求

1、施工准备

（1）正式进场前应对整套施工设备进行检查，保证设备状态良好，禁止带故障设备进场。协助甲方及总包方作好与CFG桩施工相关的水、电管线布置工作，保证进场后可立即投入施工。施工现场内道路、基坑坡道应符合设备运输车辆和汽车吊的行驶要求，保证运输安全。

（2）设备组装时应设立隔离区，专人指挥，严格按程序组装，非安装人员不得在组装区域内，以杜绝安全事故。

（3）安排材料进场，按要求进行材料复检。

（4）开工前进行质量、安全技术交底。

2、定位放线

总包提供建筑物定位轴线后，双方应共同进行核查，双方签字确认。根据总包单位提供的建筑物定位轴线，由专职测量人员按CFG桩平面图准确无误地将CFG桩桩位放样到现场。现场桩位放样采用插木制短棍加白灰点作为CFG桩桩位标识。

桩位放样允许误差：20mm。

桩位放样后经自检无误，填写施工测量放线报验表。

经建设单位、监理单位及设计人员共同检验桩位合格并签字后，可进行下道工序。

3、钻孔

桩位验收后，钻机就位并调整机身，应用钻机塔身的前后垂直标杆检查导杆，校正位置，使钻杆垂直对准桩位中心，以保证桩身垂直度偏差不得大于允许偏差。

开钻前，先将混凝土泵的料斗及管线用清水湿润（润滑管线，防止堵管），然后搅拌一定的水泥砂浆进行泵送，并将所有砂浆泵出管外。

封住钻头阀门，使钻杆向下移动至钻头触及地面时，开动钻机旋动钻头。一般应先慢后快，在成孔过程中如发现钻杆摇晃或难钻时，应停机或放慢进尺，遇到障碍物应停止钻进，分析原因，禁止强行钻进。

根据设计桩长，确定钻孔深度并在钻机塔身相应位置作醒目标注，作为施工时控制桩长的依据，当动力头底面到达标志时，桩长即满足设计要求。

钻杆下钻到预定深度，现场施工技术人员根据地质勘察报告以及实际钻孔出土观察分析，是否达到设计要求的土层。如遇特殊地质情况，应由CFG桩复合地基设计人员根据图纸与现场地质实际情况综合确定，并及时通知监理。

在施工过程中，应及时、准确地填写《CFG桩施工记录》。

4、泵送混合料

钻头到达设计标高后，钻杆停止钻动，开始泵送混合料，泵送量达到钻杆芯管一定高度后，方可提钻（禁止先提钻再泵料）。一边泵送混合料一边提钻，提钻速率控制必须与泵送量相匹配，保证钻头始终埋在CFG桩混合料液面以下，以避免进水、夹泥等质量缺陷的发生。成桩过程宜连续进行（应避免混凝土罐车少造成的供料不足，停机待料现象），直至桩体混合料高出桩顶设计标高。

若施工中因其它原因不能连续灌注混合料，须根据勘察报告和施工已掌握的场地土质情况，避开饱和砂土、粉土层，不宜在这些土层内暂停泵送混合料，避免地下水侵入桩体。成桩过程中必须保证排气阀正常工作，防止成桩过程中发生堵管。施工时要始终保持混凝土泵料斗内的混合料液面在料斗底面以上一定高度，以免泵送时吸入空气，造成堵管。

本工程投料量的控制，以设计桩顶标高加500mm保护桩长为准，既确保设计桩顶标高内无浮浆。在混合料浇注过程中，应及时、准确地填写《CFG桩浇灌记录》。

5、混合料的制备

泵送混合料采用商品混凝土，其强度等级为C20/C25，坍落度为18～22cm，碎石粒径小于2.5cm，缓凝时间不少于6小时。

由混凝土供方提供下列资料：

1) 配合比通知单；

2) 预拌混凝土运输单；

3) 预拌混凝土出厂合格证；

4) 混凝土碱总量计算书。

混凝土到达施工现场后，应进行坍落度的检查，实测混凝土坍落度与要求砼坍落度之间的允许偏差为±20mm。

压灌CFG桩施工期间，每台班制作混合料试块一组，其规格为100×100×100mm，标准养护，并送检28天强度。

6、钻孔弃土清运的技术要求

施工时，钻孔弃土应及时清运，以避免影响施工速度和弃土中水浸泡槽底，弃土的清运应按设计单位书面技术交底进行，并有专人指挥。

钻孔弃土清运采用机械清运方式。采用机械清运时，应尽量采用小型机械，以避免扰动基底土层，弃土清运应与CFG桩施工配合进行，严禁设备碰撞CFG桩，避免造成浅部断桩。

弃土清运时应注意保护桩位放线点，避免桩位点移位或丢失。

7、CFG桩桩间保护土层清运的技术要求

清土分一般土层和桩间保护土层两部分，即自然地面以下至桩顶标高以上500mm为一般土层；桩顶标高至桩顶标高以上500mm为桩间保护土层。基坑开挖原则上应在CFG桩施工结束后进行，如在CFG桩施工期间进行，应不影响CFG桩正常施工。桩间保护土层的清运应按设计单位的书面技术交底进行，并有专人指挥。

一般土层的开挖采用小型机械挖运。

桩间保护土层的开挖、清运宜采用人工开挖、清运。在桩距足够大且槽底土不易受扰动的情况下，可以采用小型机械开挖、清运。开挖过程中应用水准仪进行测量，控制标高，以避免超挖。

桩间保护土层开挖、清运过程中，应合理安排开挖、清运顺序，避免开挖和运输机械直接在基底面上行走，造成基底土层的扰动。如需在已开挖完成的基底面上行走，应采取铺设木板等保护措施，以保证基底土在施工过程中不受扰动。

在桩间保护土层开挖、清运过程中，应注意成品CFG桩的保护，特别是采用机械开挖、清运的情况下，应有专人指挥机械，严禁机械碰撞桩头，以避免造成浅部断桩。

8、CFG桩凿桩头技术要求

保护土层清除后可进行桩头处理，将桩顶设计标高以上桩头截断，一般成桩3天后即可进行凿桩头工作。凿桩头一般采用人工截桩方法， 砍凿后的桩头应端面平直，防止有大的掉角现象，其桩高允许误差宜控制在±50mm，具体方法如下：

用水准仪确定桩顶标高，人工开挖土至桩顶标高时，用无齿锯环切5cm，在切口上2－3cm处用无齿锯切20cm长，5cm深刀口，后在上部刀口用钢钳，小锤将两个刀口之间的混凝土去掉，在这个位置处放一个大钳用大锤重物横向击桩；单钎单向截桩或竖向截桩等。如因剔凿桩头引起的桩头缺陷应按设计方要求进行接桩，将其接至标高。

## 5.3 褥垫层铺设工艺流程和技术要求

### 5.3.1 工艺流程

放褥垫层铺设范围线

清土至设计标高

虚铺碎石厚度

用平板振捣器夯实至200mm

材料进场

图5.3－1   褥垫层施工工艺流程图

### 5.3.2 技术要求

褥垫层铺设厚度、材料粒径、夯填度应符合设计要求，材料使用前应复试，严禁使用不合格材料。

褥垫层铺设应用水准仪控制标高，夯填度不大于0.90(夯填度为压实后厚度与虚铺厚度之比)。

本工程中，在CFG桩桩顶与混凝土垫层间设置200mm厚褥垫层。褥垫层的作用是保证桩、土共同工作，减少基础底面的应力集中，削减地震等水平荷载影响。褥垫层采用不大于30mm粒径的碎石，施工要求如下：

（1）人工清理复合地基至设计标高，验槽确保地基土中无扰动，避免形成橡皮土。

（2）铺设褥垫层时，技术人员现场负责指导。

（3）褥垫层施工工序：虚铺23cm厚的碎石垫层，粒径不大于3cm，压实至20cm，夯填度≤0.90。

褥垫层施工完毕后，应禁止机械、手推车和无关人员在褥垫层上行走，如因施工需要，应采取铺设木板等保护措施。

# 6、质量保证体系及措施

## 6.1 质量管理机构

本工程质量管理机构见图6.1－1

项目经理

生产副经理

技术负责

质检员

安全员

测量员

资料员

技术员

施工员

材料员

试验员

图6.1－1  质量管理机构图

质量控制网络见图6.1－2。

图6.1－2  质量控制网络图

## 6.2 人员控制

项目各岗位人员由项目经理按本公司《人力资源控制程序》、《施工项目持证上岗管理细则》要求确定。对所有进场的管理人员和特殊工种工人的能力进行验证、评审， 合格后方可上岗。对上岗人员的岗位、职责和能力逐一进行评估并作好记录；项目经理、质检员、安全员、材料员和电工、电焊工等特殊工种人员，做到持证上岗。

## 6.3 材料控制

项目部负责施工材料的采购。主要施工材料（A类材料）的采购，项目部应在公司《合格供方名录》中选择材料供方。其它材料由项目部自行采购。项目部应根据施工组织设计提出的材料需求计划组织进货并确保所用材料质量合格、品种齐全、供货及时。材料控制执行公司《采购程序》，并建立《材料台账》。进场的材料应有合格证、检验报告、材质单等的质量证明材料并按有关规定取样复试，合格后方可使用。现场材料应标识，注明材料名称、规格、产地、用处、使用部位和状态，材料的贮存、防护、应符合规定要求。不合格材料按公司《不合格品控制程序》规定进行退货和更换，严禁使用不合格材料。

## 6.4 施工设备控制

项目部应根据工程实际情况制定设备使用计划，如需外租设备，应从公司《合格供方名录》中选择设备供方。如所选供方未在公司《合格供方名录》内，项目部应首先对其进行评价，经公司批准后方可使用。所有进入施工现场的设备，必须经过项目部检查验收，并在《设备验收单》中记录，检验不合格的设备不准投入使用。施工设备的标识、使用、保养和维修按公司《设备设施控制程序》执行。

## 6.5 监视和测量装置控制

施工中使用的监视和测量装置，按《监视和测量装置的控制程序》的规定，按照规定的时间间隔进行送检或校准，并保持检定或校准状态的标识和记录，确保在施工过程中计量、定位、检测设备的工作状态和环境符合要求。测量、检验和试验仪器设备应指定专人保管、使用。使用前应对使用的监视和测量装置进行验证并记录，合格后方可使用。在使用中如发现仪器、设备出现故障时，要及时送具备资质的计量检验部门检修和校准。

## 6.6 特殊施工过程的控制

### 6.6.1 关键过程

CFG桩施工中，关键过程为钻机成孔。特殊过程为压注成桩，在施工过程中要对成桩过程进行连续监控。

施工过程中，应派专人对CFG桩施工的各个关键过程进行控制，对成孔深度、垂直度、灌注成桩提钻速度，褥垫层夯填度进行检查控制，确保每个关键过程合格，发现问题及时进行处理，坚决杜绝不合格品流入下道工序。

### 6.6.2 CFG桩质量检验标准

| 项 目 | 允 许 偏 差 | 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩径 | -20mm | 桩长 | 100mm |
| 桩位偏差 | ≤0.40D | 褥垫层夯填度 | ≤0.9 |
| 垂直度 | ≤1.0% | 桩身强度 | 设计要求 |

### 6.6.3 质量控制措施

（1）施工前，向所有的施工人员贯彻施工方案，落实好生产质量责任制，做到责任落实到人。

（2）在施工过程中，完善工序控制，严格做好施工记录、隐蔽工程检查记录，杜绝不合格产品进入下道工序，积极配合监理工程师及甲方的工作，把好质量关。

（3）施工中严格遵守施工图纸与国家有关规范，相关规范如下：

a《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

b《建筑结构荷载规范》(GB50009-2011)；

c《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；

d《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)；

e《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。

（4）施工过程中对各工序、各工种施工工艺进行监督检查，检查技术交底、操作工法是否符合设计，并监督各工序、各工种的技术管理落实情况。

（5）对原材料作到及时进场，及时检验，及时报验；对使用设备，作到进场及时，提前试车。不合格的材料、设备及时退场，不准使用。

（6）施工技术资料，严格按照地方资料相关规定进行整理、保存、报验、归档。

### 6.6.4 施工质量控制

（1）放线及桩位点。进行放线前，根据甲方提供场地平面控制点引测轴线，根据甲方提供场地水准控制点引测施工场地标高控制基准点，控制基准点用砖砌筑保护，严禁破坏。根据轴线放出基础位置，在基础内放设桩点，桩位点采用钎子成眼，内灌白灰，并插入竹筷。

（2）桩料。选择信誉好，实力较强的商品砼供应站，施工现场对商品砼塌落度进行控制，坍落度控制在18cm～22cm，并做好砼试块，检测砼强度。开工时与商品砼取得联系，达成一致，CFG桩施工时保证商品砼连续供应。

（3）成孔与压注成桩。长螺旋钻机成孔时，进行严格控制，钻头对准桩位点再落钻，调整钻杆，保证钻杆垂直才能开始钻进，钻机上要有明显表示成孔深度的标志，用红漆在钻杆上标示。成孔达到设计深度后，机组人员通知后台泵组人员开始泵送砼，钻机提升速度应根据试桩结束后确定。当砼泵内无料时，泵组人员应及时通知钻机操作人员停止提升钻杆，施工时钻机机组人员应与后台砼泵组人员紧密配合，操作人员注意力集中。

## 6.7 不合格品控制

对不合格品按公司《不合格品控制程序》规定实施控制。

地基基础工程施工产品的轻微不合格品，采取返修的方式进行纠正。

地基基础工程施工产品的一般不合格品，采取返工或返修后让步通过的方式进行纠正。让步通过必须取得顾客、监理等相关方的书面同意。

地基基础工程施工产品及实现过程中的严重不合格品，应报废、返工并采取适当的措施使其不影响产品整体质量，采取的措施应得到顾客、监理等相关方的书面同意。

不合格品的识别及其进行的纠正和处理措施除在《施工日志》中详细记载外，还应在《不合格品台帐》和《不合格品处理单》中记录。

## 6.8 成品保护措施

（1）对施工中和施工验收后的产品进行标识，并采取有效措施进行保护。

（2）CFG桩施工时应保护好测量控制桩。

（3）清除钻孔弃土和桩间保护土层时应保护好桩头，严禁施工机械碰撞桩头。

（4）截桩头时应严格按照本施工组织设计中凿桩头技术要求进行施工，严禁用机械铲断桩头；用大锤重物横向击桩；单钎单向截桩或竖向截桩等。

（5）褥垫层施工完成后，应禁止机械、手推车和无关人员在褥垫层上行走，如因施工需要，应采取铺设木板等保护措施。

## 6.9 质量管理制度

### 6.9.1 三检制和检查验收制度

在施工过程中坚持检查上道工序，保障本道工序，服务下道工序，做好自检、互检、交接检。遵循作业队伍自检，项目部复检，监理验收的三级检查制度。严格工序管理，认真做好隐蔽工程的检测和记录。

（1）自检：在每一分项工程施工完成后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。

（2）互检：经自检合格分项工程，在项目经理部专业工程师的组织下，由工长及质量员组织相同工序之间的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。

（3）交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量标准要求，在双方填写交接检记录，经工长签字认可后，方可进行下道工序施工，项目专业工程师要亲自参与监督。

在三检完成后，由项目质检员组织作业队伍填写验收资料，向监理报验，经监理验收合格后才能进入下道工序。

### 6.9.2 质量例会制度

项目经理部每周召开生产、质量、安全例会，现场经理把质量讲评放在例会的重要议事议程上，对上周工地质量动态做一全面的总结，指出施工中存在的质量问题以及解决这些问题的措施。形成会议纪要，以便在召开下周例会时逐项检查执行情况。

# 7、安全、文明、环保措施

## 7.1 现场文明安全管理措施

安全管理方针：“安全第一，预防为主”。

安全生产目标：

①杜绝死亡事故、伤残事故；不发生重大机械事故、杜绝火灾事故和急性中毒事故；

②施工管理、作业人员上岗前安全培训100％，新岗位、新工地、新技术工艺、新设备材料人员安全培训率100％，以及考核合格率100％；

③特殊工种持证上岗100％，施工机械设备进场验收合格率100％，施工现场劳动保护用品发放率100％，劳动保护用品检查合格率100％；

④现场临时用电管理严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2005），杜绝触电事故。

安全管理的指导思想：预防预控、分级管理、分层负责。

### 7.1.1现场管理措施

（1）严格执行地方工程施工的有关规定。

（2）施工现场用电应严格按照用电安全管理规定，加强电源管理，预防发生电气火灾。

（3）施工人员进入现场应戴安全帽，操作人员应集中精神，遵守有关安全操作规程。

（4）施工现场的道路应畅通无阻，夜间应设照明，并加强值班巡逻。

（5）运输坡道要保证宽度和坡度 ，以保证混凝土车辆上、下坡道安全。

（6）现场施工管理人员必须持证上岗。

（7）施工现场办公室、宿舍以及各种车辆内按规定配备灭火器。

（8）施工现场和生活区未经保卫部门的批准不得使用电热器具。

（9）现场用供电系统，非电工不得操作，电工每天对供电设施进行检查。

（10）施工机械不得碰轧供电系统。

（11）遵守值班制度，夜间值班人员不睡觉。

（12）遵守现场安全、保卫、消防、场容、环保等规章制度和规定，做到安全生产文明施工。

### 7.1.2 桩机、混凝土泵工安全管理措施

7.1.2.1一般规定

（1）机械设备应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

（2）严禁拆除机械设备的自动控制机构、各种限位器等安全装置，及监测、指示、仪表、警报等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除必须由专业人员负责进行。

（3）经培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后，方可独立操作。

（4）机械作业时，操作人员严禁违章操作不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作。严禁无关人员进人作业区和操作室内。工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

（5）机械操作人员和配合工作人员，都必须按规定穿戴劳动保护用品。高处作业必须挂好安全带，不得穿硬底鞋或拖鞋。严禁从高处投掷物件。

（6）进行日作业两班及以上的机械设备均须实行交接班制。

（7）机械进入作业地点后，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，应按钻机说明书的要求清除孔位及周围的石块等障碍物。听从指挥，遵守现场安全规则。

（8）对提供的钻机作业道路、水电、停机场地等条件必须查验，并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业必须设置有充足的照明。

（9）在有碍机械安全和人身健康场所作业时，机械设备必须采取相应的安全措施。操作人员必须配备适用的安全防护用品。

（10）作业场地应平整、无障碍物，在较软土地基地面应加枕木或厚钢板。

（11）起重用钢丝绳、卡环等器具应符合安全要求，不得超载使用。

（12）打桩时，桩基近处禁止无关人员靠近。施工及监护人员应站在规定距离(一般3米)以外，打桩区域应设置安全警示标志。

（13）移动桩架或停止作业时，应将钻具或动力头放在最低位置。

（14）作业时有专人指挥，统一行动，指挥信号应明确，桩基工应严格执行指挥信号，不得各行其是。

7.1.2.2 钻机作业前应进行下列检查．确认安全。

（1）各部件完整，联结牢固、正确。

（2）动力系统安全防护装置齐全。

（3）电气系统接线可靠，仪表正常。

（4）卷扬提升机构运转正常，制动可靠，钢丝绳符合规定。

（5）钻架钢结构无裂纹损坏、严重锈蚀、开焊、变形。

7.1.2.3钻机施工作业

（1）钻机作业时，钻机旋转部件周围、吊索具下方不得有人。

（2）钻机成孔操作时，应安放平稳，防止钻机突然倾倒或钻具突然下落而发生事故。

（3）对地下障碍物和地下管线等都要认真查清情况，以免因地下障碍物或地下管线等而发生事故。

（4）工作时司机不得擅离岗位，精神要集中，开机时先起动操纵机构，起钻后应将保险装置固定牢靠，下班时应将电源切断并将电动机盖好。

（5）钻桩过程中，应经常注意钻机的运转情况，发现异常情况应立即停止，并及时纠正后方可继续进行。

（6）施钻时，应先将钻杆缓慢放下，使钻头对准孔位，当电流表指针偏向无负荷状态时即可下钻。在钻孔过程中，当电流表超过额定电流时，应放慢下钻速度。

（7）钻机发出下钻限位报警信号时，应停钻，并将钻杆稍稍提升，待解除报警信号后，方可继续下钻。

（8）钻孔中卡钻时，应立即切断电源，停止下钻。未查明原因前，不得强行起动。

（9）发生卡钻时，应立即停止钻进，防止发生意外事故。严禁强行钻进，冒险作业。由现场技术人员、施工员、生产副经理等有关人员共同查明原因，采取有效措施排除故障后，才能继续钻进。

（10）作业中，当需改变钻杆回转方向时，应待钻杆完全停转后再进行。

（11）钻孔时，当机架出现摇晃、移动、偏斜或钻头内发出有节奏的响声时．应立即停钻，经处理后，方可继续施钻。

（12）扩孔达到要求孔径时，应停止扩削，并拢扩孔刀管，稍松数圈，使管内存土全部输送到地面，即可停钻。

（13）作业中停电时，应将各控制器放置零位，切断电源，并及时将钻杆全部从孔内拔出，使钻头接触地面。

（14）钻机运转时，应防止电缆线被缠入钻杆中，必须有专人看护，看护人必须戴绝缘手套。

（15）钻孔时，严禁用手清除螺旋片中的泥土。发现紧固螺栓松动时，应立即停机，在紧固后方可继续作业。

（16）成孔后，应将孔口加盖保护。

（17）机组人员作登高检查或维修时，必须系安全带；工具和其他物件应放在工具包内，高空人员不得向下随意抛物。

（18）作业后，应将钻杆及钻头全部提升至孔外，先清除钻杆和螺旋叶片上的泥土，再将钻头按下接触地面，各部制动住，操纵杆放到空挡位置，切断电源。

（19）当钻头磨损量达20mm时，应予更换。

（20）每天至少检查一次电源电缆有无破损、被碾压、绝缘老化等。

## 7.2环境保护控制

### 7.2.1 环境管理目标

环境目标：

（1）生产活动中污水、汽车尾气和粉尘达标排放，固体废弃物分类收集，集中处理；

（2）噪声控制：白天<75分贝，夜间<55分贝；是本项目的重点控制目标。

### 7.2.2 文明施工

文明施工是我公司的一个重要问题，是项目管理的重要内容，每一个工作计划的制定都要以创北京市“安全文明样板工程”为目标。

加强对民工的管理，严格审核进场人员的有关证件，确保现场及周边安全。施工现场严禁赌博、酗酒传看淫秽物品和打架斗殴。

每天设专人对现场内及坡道进行清扫、洒水，防止灰尘飞扬，保护周边空气清洁。

采用有罩射灯对现场进行夜间照明，照亮点均控制在场内，避免灯光干扰周边居民的休息。

### 7.2.3 施工现场环境管理

7.2.3.1  长螺旋施工管理

（1）长螺旋钻机动力头和主卷扬为主要噪音产生源，首先选用噪声低的钻机设备施工CFG桩，其次将主卷扬电机用塑料布进行覆盖，减少噪音的传播，第三对动力头的风扇进行改造降低噪音。

（2）钻孔出土随时清理，运至指定位置，及时外运。

7.2.3.2  混凝土输送泵管理

（1）混凝土输送泵应搭设防噪音棚，以防止噪音对周围的影响。

（2）清洗混凝土输送管的污水，首先排入沉淀池内，清水作为施工现场防扬尘的洒水用，或排入市政污水管线。

7.2.3.3  施工现场管理

（1）每天设专人对现场内洒水，防止灰尘飞扬，保护周边空气清洁。若在施工过程中出现水泥浆外喷，应及时组织人员进行清理。

（2）如果检修施工设备，应在设备下面铺设塑料布，防止液压油、机油等污染环境。

（3）随时检查施工设备，尤其是钻机液压支腿、动力头等不得漏油污染环境。

### 7.2.4  料具管理

本工程用料，材料管理、进料、现场收发材料由专人负责。

材料进场后储存位置应与施工平面图相符，堆放整齐并适当遮盖，围档划分界限，并做好标识。

### 7.2.5  环境控制

环境管理组长由项目经理兼任，各分项负责人应为环境管理组成员。

对现场水源加强控制，做到人走水关。按月对用水量进行统计控制。严格按照公司《能源与资源控制程序》执行。现场注意控制工人生活用水排放，避免因此影响基坑安全。

对现场噪音进行检测，严格按照公司《环境运行控制程序》执行。施工现场降低噪声排放措施：

（1）尽量选用噪声小的施工设备；

（2）对施工现场噪声高的设备，如空压机等，采用搭设隔音棚措施，减少噪声对环境的影响；

（3）对于其他机械设备采用加强设备维修保养，减少因设备保养不当而引起设备噪声增强；

（4）噪声排放点应尽量远离敏感区域，并尽量不连续作业或同时作业。

本次施工方案为24小时作业。.在夜施时，严禁大声喧哗、装卸物料及码放时要轻拿轻放。

合理安排施工分项的施工时间，将容易产生噪声污染的分项施工尽量安排在白天，尽量避免扰民。

手持电动工具或切割器等大噪音器具应尽量在封闭的区域内使用，或远离居民住宅区域，必要时采用降噪围挡。

所有车辆进入施工现场后禁止鸣笛，以减少噪声。

为降低施工现场扬尘发生，施工现场主要的扬尘源，施工区域地面，裸露土体和垃圾要及时进行清扫，作业面保持清洁，并适量洒水压尘，达到环卫要求，严格按照公司《环境运行控制程序》执行。

探照灯尽量选择能满足照明要求又不刺眼的灯具，夜间照明只照射工区而不影响周围社区居民休息。

### 7.2.6  环境卫生

为加强现场卫生防疫工作，提高全体职工的健康水平，根据公司职业安全卫生管理体系要求，现场设置专职的卫生监督员。

按照公司职业安全卫生救护培训，使每个成员熟悉自已的职责和基本的救护知识。

根据施工平面图，项目经理部在现场统一建造食堂，统一管理，并接受总包单位监督指导。

现场划分责任区，各施工小队分别派人负责清扫，建立值日制度。

现场食堂按规定检疫，食堂工作人员应有体检合格证。

食堂与操作间必须设有2至3个流水洗手、洗菜及其它物品的水池，便于清洗消毒，并设专用拖布池，禁止在洗菜池内洗拖布。食堂与操作间的下水、地漏必须保持畅通。食堂、操作间内墙壁抹灰，屋顶不得散落灰尘。

食堂操作间应安装抽烟排风换气扇，纱窗、沙门齐全，防蝇有效。切生、熟食品的菜板各一块，菜刀两把，刀箱一个，并有醒目的生熟分开标记。

炊事员身体要健康，进场前进行体检，获得健康合格证后上岗，并且平时严格按总队的操作规程进行操作。

食堂做到不买、不做、不售、不吃腐烂变质的食品，剩饭菜要妥善保管，再食前要充分加热。

现场设有垃圾、垃圾箱，生活垃圾与施工垃圾分开存放，生活垃圾定期清理。

现场撒水，避免浮土飞扬。现场内不得随地大小便、吐痰及乱扔脏物。保证现场内排水设施及现场污水畅通。现场环境卫生由专人负责。

# 8、机械设备配置及劳动力计划

## 8.1主要施工设备和监视测量装置计划

### 8.1.1主要施工设备

本工程主要施工设备见表8.1-1。

表8.1-1                           主要施工设备

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长螺旋钻机 | CFG25 | 3台 | 河南郑州 | 2008.5 | 90KW | 良好 | CFG成桩 |  |
| 2 | 砼输送泵 | HBT-50 | 3台 | 山东泰安 | 2010.1 | 45KW | 良好 | CFG成桩 |  |
| 3 | 电焊机 |  | 3台 | 北京 | 2012.10 | 22kW | 良好 | CFG施工 |  |
| 4 | 平板振捣器 |  | 3台 | 北京 | 2008.1 | 3.6 | 良好 | 铺设褥垫层 |  |
| 5 | 挖掘机 | 小松40 | 2台 | 江苏徐州 | 2007.11 |  | 良好 | 清桩土 |  |
| 6 | 运土车 |  | 6台 | 河北廊坊 | 2007.11 |  | 良好 | 清桩土 |  |

### 8.1.2 测量装置

本工程主要监视和测量装置见表8.1-2。

表8.1-2                          主要测量装置

| 序号 | 监视测量装置名称 | 型 号 | 数 量 | 状 态 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | DSZ2 | 1 | 良好 |  |
| 2 | 经纬仪 | GTS-300N | 1 | 良好 |  |
| 3 | 钢卷尺 | 5.0m | 1 | 良好 |  |
| 4 | 钢卷尺 | 50.0m | 1 | 良好 |  |
| 5 | 塌落度筒 |  | 2 | 良好 |  |
| 6 | 试模 | 100×100×100 | 4组 | 良好 |  |

## 8.2主要施工材料采购计划

本工程主要施工材料采购计划见表8.2－1。

表8.2－1                   主要施工材料采购计划

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 应用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砼 | C20/25 | 方 | CFG桩 |
| 2 | 碎石 | 不大于30mm | 方 | 褥垫层 |

## 8.3 试验计划计划

施工材料、试件取样试验计划见表8.3－1。

表8.3－1                  施工材料、试件取样试验计划

| 序号 | 材料 | 取 样 要 求 及 数 量 | 取样时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼试块 | 每台机组每台班做1组（标养）或每100m3一组 | 按砼浇注台班制作试块 |

## 8.4 劳动力计划

本工程主要劳动力计划见表8.4-1。

表8.4-1                       主要劳动力计划

| 工 种 | 人 数 | 施工阶段 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻机机组人员 | 24 | CFG成桩 | 长螺旋钻机成孔 |
| 砼泵组人员 | 6 | CFG成桩 | 砼泵操作 |
| 辅助工 | 30 | 整个施工 | 配合施工（清理桩间土、剔桩头及铺设褥垫层） |

# 9、施工进度计划及保证措施

## 9.1 工期目标

根据本工程所采用的施工工艺及选用的长螺旋钻机、混凝土泵等机械，施工正常进度，以及我公司多年的施工经验，24小时施工，每台设备施工100方。

CFG桩成孔灌注施工需用20天。清土，凿桩头需要7天，静载试验时间为7天，最后铺设褥垫层需要6天。总工期计划40天（不含桩基检测等待时间）。

## 9.2 总体进度思路

本工程按照分工明确、各行其职原则，工序采取流水作业，平衡搭接施工，尽量减少各工序的工作时间，创造最优工程。施工过程中，经常作计划进度与实际进度的动态比较，以便及时对进度进行有效的控制。各钻机分区段作业，互不影响，确保如期完成。工程施工全过程必须靠一流的施工策划与运作、一流的管理与协调、一流的技术与工艺、一流的设备与材料、一流的承包商与劳动力素质等来实现一流的管理和控制，从而将即定施工计划实现。除上面已阐述的措施之外，我公司还将采取如下具体措施，以此作为施工计划的保障。

## 9.3 建立完善的保证体系

9.3.1 建立完善的计划保证体系

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以施工总进度网络图为宏观调控计划，施工总进度计划为总体实施计划，以月、周、日计划为具体执行计划，并由此派生出设计进度计划、专业计划和进场计划、技术保障计划、商务保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障一系列计划，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

9.3.2 技术工艺及措施的保证

“方案先行，样板引路”是我单位施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的专项施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程有条不紊的按期保质地完成。

9.3.3 施工机械配置

科学配置机械设备是确保计划完成的重要条件。机械设备的配置原则：性能良好、数量充足。从而保证整体施工进度。

9.3.4 优秀的施工专业队伍

为确保工程按计划进行，我公司将派遣有丰富类似工作经验、素质较高的项目管理及施工人员担任该项目的管理及施工工作。

## 9.4 工期保证措施

9.4.1 贯彻企业计划管理以工期为目标的总精神，编制施工进度网络控制计划，并以制定和实施日、周计划为保证，实现本工程工期目标管理。

9.4.2 根据本工程施工总体部署，为保证满足现场施工需要，在本工程施工前与劳务分包签订分包合同时，明确农忙、节假日现场劳动力的要求，以确保对业主承诺的工期。

9.4.3 现场经理部应与业主、监理等单位密切配合，为施工生产顺利施工创造条件，由项目经理集中统一领导，统一指挥，统一协调各单位，使降水、护坡、挖土工程的穿插配合有条不紊地进行，减少工序搭接时间。

9.4.4 制定详细的机具、材料、劳动力供应计划，并设专人负责督促落实，加强原材料及半成品的计划供应保证，消除材料、资金对工期的影响。

9.4.5 加强施工队伍的管理，提高工作效率，合理调整安排施工工序。

9.4.6 采取切实可行的冬季施工措施，保证连续施工，确保工程进度和质量。

9.4.7 加强对大型机械设备的维修保养和机械设备操作，维修人员素质、业务培训，确保机械设备完好率，实行两班作业，24小时作业制度。

9.4.8 加大机械设备、人员、物资的投入，确保后勤、环保、消防、安全措施的落实。

# 10、冬雨季施工技术措施

## 10.1 冬季施工措施

当连续五天日平均气温稳定低于5℃时即进入冬季施工阶段，当日平均气温连续五天高于5℃时解除冬施。冬施期间，现场成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬季施工领导小组，将人员教育、料具供应、应急抢险等具体职责落实到相关责任人。

### 10.1.1 冬施准备

（1）提前编制冬季施工方案，做好冬期施工的各项准备工作。冬施前认真组织有关人员分析冬施生产计划，根据冬施项目编制冬期施工措施，所需材料要在冬施前准备好。

（2）施工现场做好过冬准备工作，包括临时设施的保温采暖、机械设备的防冻、室外管道的保温等。

（3）冬施中要加强天气预报工作，防止寒流突然袭击，合理安排每日的工作，同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。

（4）现场要做到雪停既扫，及时清除操作面上冰雪。

### 10.1.2 冬期施工阶段划分及各阶段施工

（1）初冬和冬末阶段施工

大气平均温度连续5天低于+5℃即转入冬施，平均温度在0℃左右，最低温度一般在-5℃左右，时间大约从11月中旬到12月中旬称为冬初阶段；从次年二月中旬到三月中旬为冬末阶段。这两阶段一般可覆盖草帘、塑料布等保温。

（2）严冬阶段施工

平均温度-5℃左右，最低气温一般在-10℃左右，一般可采用掺早强防冻剂等外加剂，砼表面采用覆盖、挡风等项保温措施。

(3)冬施转常温

凡次年初春当室外日平均气温连续5天高于5℃或大气温度连续7昼夜不出现负温度时，即转入常温施工。

### 10.1.3 CFG桩施工

(1)机械施工时，在低温下电缆、电线等其他橡胶材料易发生脆化和绝缘性能降低等现象，因此不得磕碰、硬折、碾压电缆、电线防止漏电伤人，必要时应对其浅埋。

(2)砼输送泵不用时应有专人用水冲净空干，以防泵和管子受冻。

(3)成孔后应及时做好砼浇注的准备工作，尽量做到准备工作完毕，砼罐车到现场，尽量缩短砼车到场后等浇注的现象。当桩施工受到影响导致现场砼不能及时浇注时，对于失效的砼予以遗弃。

（4）桩所用商砼进入冬季施工后应加防冻剂或早强剂，使用的商砼应按冬季施工的要求进行搅拌。

（5）砼到现场后，浇注前应有专人测量砼的入孔温度，砼的浇注温度不得低于零上5℃，浇注时要一气呵成，不得间歇时间过长，一次不能浇注完毕，应在孔口覆盖草帘保温防冻。

（6）砼浇注完毕后入夜前，桩顶应用草帘覆盖严实，防止桩顶受冻。

（7）加强对机械的检查和维修，防止受冻后影响施工。

### 10.1.4其它冬施措施

（1）现场建立天气日报制度（由试验员具体负责），并将天气情况公示。

（2）冬施前结合施工生产任务进行以防火、防风、防毒、防爆、防冻、防煤气中毒的六防为主要内容的安全教育，并落实责任和措施，定期检查，以防事故发生。

（3）施工现场严禁吸烟和任意用火，现场用火需有动火证，附近应设有适当数量的灭火器材，同时要作好消防水管及消防栓的保温。

（4）现场道路保持畅通，路面整洁，路面不得有冰冻，以免影响安全施工。

（5）对高空作业的人员要作好安全教育，正确使用安全防护用品，遇有大雪或五级以上大风时应停止高空作业，以保证安全。

（6）注意现场用电安全，冬季风大，配电箱放置及电线固定要稳固，配电箱设漏电保护装置，电缆线按用电要求敷设整齐，专职电工每天检查用电设施，发现问题及时解决。

（7）施工现场及办公区、宿舍区严禁使用煤火取暖，使用电热器具时应根据电热器耗电量，合理选择配电、接电设备。未经管理人员及专业电工允许，不得使用电热器具（包括电炉、电暖器等）。

## 10.2 雨期施工措施

### 10.2.1 编制原则

（1）雨期界定

根据有关资料，北京地区雨量集中在每年的6、7、8三个月，6月15日至9月15日视为雨期。根据气候特点，雨期可能将提前，为此需要做好相关防汛准备工作。

（2）重点内容

雨施方案应根据施工所在地雨量、工程部位及特点，在防淋、防潮、防泡、防质量事故、防安全事故、防拖延工期等方面，经过综合考虑采取“疏导”、“抽排”、“覆盖”、“改变施工顺序”、“避雨施工”、“合理储存”等有效措施。

（3）工期保证

在不影响总进度计划的前提下，根据雨期的特点，分清轻重缓急，将不适宜雨期施工的项目提前或推后施工。施工计划安排应晴雨结合，采取集中力量打歼灭战办法，尽量减少雨期露天作业面和作业时间，避免出现窝工现象。

### 10.2.2 雨施管理组织

（1）根据本基坑工程面积大、工程量大、工序多、施工环境复杂的特点，特成立“雨期施工管理小组”（兼作“防汛工作管理小组”）负责落实各项雨期施工措施。

（2）现场成立“雨施措施执行队” （兼作“防汛抢险队”），其人数不少于10人。

### 10.2.3 雨施管理措施

10.2.3.1 施工管理措施

（1）雨施管理小组对各项雨期施工措施的执行情况定期进行检查，作好记录，发现问题及时解决，不留隐患。

（2）定期对全体施工人员进行雨期施工安全教育，对“执行队”成员进行防汛抢险培训，一旦发生险情，能拉的出，用的上。

（3）配备足够数量的防雨器材和防汛抢险物资，如：苫布、塑料布、彩条布、编织袋、铁锹、雨鞋、雨衣、水泵、临时照明等。

（5）及时观看、收听、搜集气象预报和有关信息，尽量避免雨天施工，对已施工完的做好成品保护。

（6）合理安排施工计划，根据天气情况，采取集中力量突击施工的办法，避免雨天施工和暴露作业面。

（7）办公区、宿舍区、库房、生产用房均应采取防雨、防雷、防风措施，周围应提前设置好排水系统，防止滴漏、积水、水泡、水淹的发生。

（8）行车道路雨天或雨后过于松软时，应使用渣土或木板进行铺垫，防止机械倾斜、沉陷等。

（9）做好工地夏期防暑、降温工作，防止人员中暑。

（10）搞好生活区及施工现场的环境卫生，风雨过后应及时整理现场，保持场容整洁。

10.2.3.2 临时用电措施

（1）现场临时用电严格执行《施工现场临时用电安全技术规程 》（JGJ46-2005）。

（2）建立健全现场临时用电管理制度，电工值班巡查制度，落实临电管理人员，明确职责。

（3）临时用电线路、设施应定期检查、维护，保护接地电阻要定期测试，测试结果必须符合规范要求。

（4）暂设架空线路必须用绝缘导线，不得采用塑胶软线，必须按规范架设整齐，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

（5）加强施工现场临时用电安全管理，独立配电系统必须采取“三相五线制”和“三级配电、两极保护”系统，严禁采取局部三相五线制接零保护，防止触电和漏电事故的发生。

（6）非独立配电系统可根据现场实际情况采用相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳，金属支架和底座必须按规定采取可靠的接地保护。

（7）所有电动机具、机械、电气设备必须由专职电工或持证的操作手进行操作和维修，非电工或操作手不得随意动用机电设备。

（8）手持电动工具的使用，应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换。工具的外壳绝缘应完好无损，金属外壳必须有接地保护，维修和保管应由专人负责。

（9）配电系统必须实行分级配电。各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合规定，开关电器应标明用途。

（10）各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

（11）电焊机应设单独得漏保护装置，电焊机外壳应做接地保护。两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩，一次线长度应不大于5米。焊把线应双线到位，不得借用金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线，焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

（12）凡在一般场所采用220伏照明电源的，必须按规定布线和安装灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。

（13）进行相关用电操作时，电工必须穿绝缘鞋，电焊工必须戴焊工手套、焊工防护罩。防护用品破损时，应及时更换。雨天不得进行电焊操作。

（14）雨天要遮盖各种机电设备，并随时检查。电工要做好值班及维修日记。

10.2.3.3 机械管理措施

（1） 建立健全现场雨期施工机械管理制度，落实机械管理人员，明确其职责。

（2）所有机械必须由专职人员操作和维修，按操作规程操作，严禁非操作人员随意动用机械。

（3）所有机械做好使用及维修保养记录，必须每天检查确定机械设备的安全使用，操作人员应做好交接班记录。

（4）机械管理人员要注意做好雨天对机械设备的遮盖，并检查电源、电路是否安全，以防漏电伤人。

（5）做好高大机械设备，如钻机等的防风、防雷工作，防止倾倒、触电等安全事故。

10.2.3.4 材料管理措施

（1）建立现场料具管理制度，落实料具管理人员，明确职责。

（2）现场料具堆放必须按规定的位置，严禁乱堆乱放。

（3）根据进度要求，提出材料需用计划，及时组织进场。

（4）根据天气情况和天气预报提前进行材料储备，防止因天气原因材料无法进场，出现停工待料现象。

（5）提前做好材料的防雨、防潮工作，如水泥、砂、石料的防潮、钢筋的防锈蚀等。现场材料、设备避免堆放或停放在低洼处，尽量存放在采取防雨、防潮措施的库放内。材料露天存放时，堆放地基要用砖、石砌筑，并垫底高于周围地面40cm以上，上面加盖塑料布、苫布等。

10.2.3.5 安全防护措施

（1）现场成立安全领导小组和安全管理制度及措施

（2）施工前应进行安全交底，施工中应明确分工，统一指挥，不同作业设专人负责。

（3）现场机械设备、车辆的停放要远离施工作业面、高压线和易坍塌区域，防止打击、触电、坠落等安全事故的发生。

（4）加强汛期安全检查力度。各单位负责人应经常对施工现场的防雨、防汛工作及其它安全措施的落实、执行情况进行检查，每周至少一次。现场负责人应高度负责，逐一落实雨期各项安全工作，每天进行巡查，发现安全隐患立即解决，防止安全事故的发生。

（5）各施工现场每天要有人值班，保持联络畅通，通讯工具采用移动电话和办公室座机相结合。现场负责人、安全员、防汛小组领导保证24小时手机开通。

# 11、项目风险辨识和重要环境因素识别

## 11.1 项目风险识别

根据项目施工特点、危险源辨识与评价表及公司职业健康安全控制措施，确定本项目的主要危险源为CFG桩、清土、凿桩头、铺设褥垫层等施工的人身安全（机械伤害、触电）；基坑边作业的高处坠落、基坑内施工过程中的坍塌；设备运输过程中的交通事故、车辆伤害；施工现场、生活区的火灾。详见《潜在风险辨识》表11.1-1。

潜在风险辨识                表11.1-1

| 序号 | 危险源 | 活动点/工序/部位/状态 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | 基坑边施工 | 1、所有进入施工现场的设备，项目部必须检查验收，并按《建设工程施工现场安全资料管理规程》（DB11/383）的相关要求做好设备验收记录，检验不合格的设备不准投入使用； 2、项目部按时按量为现场人员配备劳动保护用品，作好相应的发放记录，并进行培训，保证施工人员正确使用和保养、检查劳动保护用品；监督检查供方劳动保护用品的配备及使用情况； 3、施工现场人员上岗作业时，按岗位工作需要携带、佩戴相应的劳动保护用品，并仔细对劳动保护用品外观、使用期限等进行检查。管理人员监督检查施工人员劳动保护用品的使用，施工人员要互相督促，防止事故的发生； 4、施工现场安全用电管理执行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求； 5、施工现场设置消防器材和设施，设置的消防器材和设施不得埋压、圈占或挪作它用。冬季施工时，对消防设备采取防冻保温措施； 6、按设计要求做好基坑支护工程的监测； 7、作业人员进入施工现场隔音棚等高噪声场所操作配戴耳塞； 8、作业人员进入施工现场防尘棚等高粉尘场所操作佩戴符合防尘要求的劳保用品。 |
| 2 | 机械伤害 | 机械设备施工 |  |
| 3 | 高处坠落 | 基坑边作业 |  |
| 4 | 坍塌 | 基坑边施工 |  |
| 5 | 触电 | 配电线路铺设、检修 |  |
|  |  | 用电设备使用、检修 |  |
| 6 | 火灾 | 施工现场用电 |  |
|  |  | 电气焊作业 |  |
|  |  | 生活区用电、用火 |  |
| 7 | 车辆伤害 | 设备运输 |  |

## 11.2 项目重要环境因素识别

根据项目施工特点、环境因素识别与评价表及公司环境控制措施，主要为施工机械的耗电、清土机械耗油；CFG桩、褥垫层的水、商品混凝土、碎石的消耗；桩机、商品砼供应过程中的噪音；商品混凝土运输过程中的粉尘、遗撒；商品混凝土输送、清土机械的尾气排放；生活垃圾和建筑垃圾的排放。详见《潜在重要环境因素识别》表11.2-1。

潜在重要环境因素识别                  表11.2-1

| 序号 | 重要环境因素 | 活动/产品/服务/工序 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源消耗 | 电、柴油的消耗 | 1、项目部通过加强施工现场管理和技术改造，减少浪费，提高能源与资源利用的效率；并通过技术、安全交底的方式向供方传达公司的环境管理体系要求，督促其提高环保节能意识； 2、为降低噪声排放，尽量选用噪声小的施工设备；对噪声高的设备采用搭设隔音棚措施，减少噪声对环境的影响；其他设备采用加强设备维修保养，减少因设备保养不当而引起设备噪声增强；噪声排放点尽量远离敏感区域，并尽量不连续作业或同时作业； 3、车辆尾气达到环保要求； 4、弃土由土方单位处理； 5、施工现场产生的生活垃圾、建筑垃圾等由项目部负责集中收集至指定位置；可回收固体废弃物由项目部负责联系废品回收公司回收；项目部收集施工现场的各类危险固体废弃物上交公司办公室集中处理。 |
| 2 | 资源消耗 | 水的消耗 |  |
|  |  | 商品砼、碎石的消耗 |  |
| 3 | 污水排放 | 生活用水 |  |
| 4 | 噪声排放 | 混凝土输送泵使用 |  |
|  |  | 桩机等大型机械施工 |  |
| 5 | 粉尘排放 遗撒 | 混凝土运输 |  |
| 6 | 气体排放 | 车辆的尾气 |  |
| 7 | 固体废弃物 排放 | 生活垃圾、建筑垃圾排放 |  |
|  |  | 弃土 |  |

# 12、减少扰民噪声基础措施

在本工程的施工过程中，经理部将采取各种措施保持与周边居民和睦友好的关系。为实现这一目标，采取以下措施：

12.1 成立以项目经理为核心，项目副经理为主管的领导小组，专门负责此项工作。

12.2 在工程开前，主动走访附近的居民及居委会，请求周边居民的理解支持。在施工过程中可能造成扰民和民扰等因素及时反馈给他们，以获得对方的信任和理解。

12.3 在现场设立居民接待办公室和投诉电话，随时接待居民来访；与居民及时沟通，耐心听取他们的意见，并及时处理。勤做思想工作，以使施工方和居民能相互理解，相互支持。

12.4 在建筑物外围悬挂横幅“我们的施工给您带来不便，请您谅解”。

12.5 积极协调社区居委员和管片民警，请求他们给予工作上支持。

12.6 加强政治思想教育，要求全体职工文明施工，最大限度减少人为的噪音。

12.7 合理安施工时间，选用高频低躁音的机械设备，现场机械设备用房采取封闭和隔音措施。进出场各种车辆禁止鸣笛。

12.8 在现场装卸材料时，采用铺垫草帘被减少材料撞碰的噪音。

12.9 夜间照明灯光要合理调整角度，保证灯光不直接射到周围单位或居民区。

12.10 严格按环境保护措施施工，防止现场周围环境污染，影响居民生活。

# 13、降低环境污染技术措施

## 13.1 降低噪声措施

13.1.1 科学统筹、合理安排，调整施工时间。

13.1.2 混凝土浇筑采用低噪音振捣设备，加强设备的维修、保养。

13.1.3 车辆进入现场时速不得超过15公里，所有车辆不得鸣笛。

13.1.4 从声源上降低噪声：尽量选用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺。

13.1.5 教育施工人员严格遵守各项规章制度，文明施工，搬运料具如钢管、模板时轻拿轻放，严禁大声喧哗，以减少人为的噪音干扰。

## 13.2 降尘措施

13.2.1 施工现场制定洒水降尘制度，配备洒水设备进行洒水，降低现场的扬尘发生。

13.2.2 现场设立封闭式的垃圾站，施工垃圾应及时进行清运。

13.2.3 施工期间严格控制材料的进场及使用，防止产尘。

13.2.4 码放在施工现场的水泥应采用苫布覆盖并压实。

13.2.5施工人员必须戴好劳保用品。

13.2.6 现场堆积的土或砂石料采用密目网覆盖。

## 13.3 材料运输及运输遗撒的控制

密闭垃圾运输车、混凝土罐车、货物运输车辆要做到：每天保持车辆表面清洁，装料至货箱盖底并限制超载，车辆卸料溜槽处装设防遗撒的活动挡板，车辆出场专用大门口设置车辆冲洗池和淋湿的块毯，车辆清理干净后才允许出现场。

## 13.4 污水排放控制

13.4.1 混凝土输送泵处设置沉淀池、排水沟，废水经沉淀池沉淀后达到有关排放标准、沉淀后排入市政管道。

13.4.2 大门口处设沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀处理后可回收使用，使用不完的方可排入市政污水管线。

13.4.3 现场存放的油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏污染水体。

## 13.5 固体废弃物排放的控制

13.5.1 各施工作业层产生的固体废弃物在各层设垃圾点，由专人负责收集处理，严禁随意进行凌空抛撒。

13.5.2 在现场内设置垃圾分检站以对固体废物进行分检再利用。

## 13.6 爆炸及火灾隐患的控制

13.6.1 制定并落实各项消防规章及防火管理制度。

13.6.2 对现场施工管理人员及操作人员进行消防培训，增强消防意识。

13.6.3 按消防方案中的要求进行消防器材的配备。

13.6.4 油漆、稀料，氧气、乙炔等在材料存放区分库放置。

# 14、应急预案

## 14.1 施工现场应急准备和响应重点

| 序号 | 危险源 | 主要发生部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | 坑边作业 |  |
| 2 | 机械伤害 | 设备拆、装；维修、保养； 设备运行； |  |
| 3 | 触电 | 配电线路铺设、检修； 用电设备使用、检修； |  |
| 4 | 火灾 | 施工现场用电； 办公场所用电； 办公场所抽烟； 煤气罐使用； |  |
| 5 | 中毒 | 食堂 |  |

为防止事故发生采取的措施：

（1）在基坑内施工时，随时检查基坑边情况，发现有危险物体及时处理。避免交叉作业；

（2）设备进场安装和拆卸必须按《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）和设备操作规程执行，每班对设备进行检查和维修并填写《施工设备交接班检查验收记录》；

（3）由专职电工按《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）要求铺设和检修配电线路；安装和检修用电设备；

（4）对工人进行施工安全教育；

（5）现场配备足够的干粉灭火器，并合理分布在施工现场和生活区；

（6）食堂内的液化气灶要安装防回火装置；

（7）所购进的食品、食物必须新鲜，禁止使用超过保质期的食品、食物，肉类必须是经过检疫的，严禁购无证、无照买商贩的商品。炊事人员必须持有身体健康证、卫生知识培训证上岗。

## 14.2 安全事故应急预案

### 14.2.1机构设置

根据本公司生产特点，设置两级应急救援组织机构：公司总部设置急应预案实施的一级应急反应组织机构，工程项目部设置应急预案实施的二级应急反应组织机构（见下图）。

### 14.2.2人员组成

（1）一级应急反应组织机构（公司总部）

应急救援总指挥

应急救援领导小组

现场救援组

后勤保障组

技术专家组

善后工作组

事故调查组

由公司法定代表人、总经理、副总经理、总工程师、副总工程师、总经理助理、工程技术委员会成员、质量安全部、总工办、办公室、经营管理部、财务部的负责人及工作人员组成。

一级应急反应组织机构图

现场领导小组组长

副组长

副组长

工程抢险组

技

术

组

后勤供应组

事故调查组

保卫警戒组

二级应急反应组织机构图

（2）二级应急反应组织机构（施工现场）

由工程部（分公司）经理、项目经理、项目副经理、项目技术负责人、安全员、质检员、工长、保安人员以及指定的经过应急救援培训的施工人员组成。

本公司为地基基础施工专业承包公司，在实施总承包管理的项目，应执行制定的应急救援预案，按要求参加总包方应急反应组织机构，提供必要的人员、物资，执行总包方分配的应急救援工作，参加总包方组织的应急救援培训和演习。其它情况下，应在施工现场独立建立二级应急救援反应组织机构。

### 14.2.3预案启动条件

当出现下列情况之一时，启动施工现场项目部二级应急反应组织：

（1）未发生人员死亡，重伤二人以下；

（2）施工设备损坏或损毁，损失超过五万元，不满十万元。

当出现下列情况之一时，同时启动公司总部一级应急反应组织和施工现场项目部一级应急反应组织：

（1）发生死亡事故或三人以上重伤；

（2）施工现场发生火灾；

（3）施工现场出现集体食物中毒事件；

（4）施工设备严重损坏或损毁，损失超过十万元。

### 14.2.4预案启动程序

（1）启动施工现场项目部二级应急反应组织，由项目经理根据现场情况决定，并报公司质量安全部。

（2）启动公司总部一级应急反应组织，报公司总经理批准。

（3）应急预案一旦启动，各有关部门各负其责，一切工作和程序按公司《安全应急预案(综)》执行。